# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Институт _________________________________________________________

Факультет Энергетический

Кафедра Энергетики

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

# (с полным сроком обучения)

по Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций»

наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки (специальности) 13.03.01

# Теплоэнергетика и теплотехника

# код и наименование направления подготовки (специальности)

| Вид занятий | Распределение по семестрам | Всего часов |
| --- | --- | --- |
|  | 7 семестр | 8 семестр |  |
| Общая трудоемкость | 72 | 108 | 180 |
| Аудиторные занятия, в т.ч. | 8 | 10 | 18 |
| Лекции | 4 | 4 | 8 |
| Практические занятия | 4 | 6 | 10 |
| Семинары | - | - | - |
| Лабораторные работы | - | - | - |
| Самостоятельная работа студентов | 64 | 98 | 162 |
| Курсовой проект или работа | - | - | - |
| Общая трудоемкость в зачетных единицах | 2 | 3 | 5 |
| Форма промежуточной аттестации в семестре (экзамен, зачет, дифференцированный зачет) | Зачет | Экзамен | - |

Краткое содержание курса

«Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций» является специальной дисциплиной, относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Курс предполагает, что студенты получили предварительно необходимую теоретическую и практическую подготовку при изучении основных теплоэнергетических дисциплин: «Техническая термодинамика», «Тепломассообмен», «Гидрогазодинамика», «Котельные установки и парогенераторы», «Паровые и газовые турбины». Изучаемые темы:

- Введение. Классификация вспомогательного оборудования.

- Регенеративные подогреватели

- Деаэраторные установки

- Испарители и паропреобразователи

- Расчет теплообменников на прочность.

- Трубопроводы и арматура

- Водогрейные котлы и сетевые подогреватели. Газовоздушные тракты.

- Тягодутьевые машины

- Оборудование золоудаления. Дымовые трубы.

- Градирни

- Вспомогательное оборудование атомных электростанций.

Cеместр 7

Форма текущего контроля

Контрольная работа. Вариант контрольной работы определяется по последней цифре номера зачетной книжки.

Контрольная работа выполняется по «Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций», метод.указания, программа и контрольная работа для студентов спец. ТЭС/ Сост. Руденко С.С. – Чита: ЧитГУ, 2004. – 25 с.

Скан метод.указаний приведен ниже.

Форма промежуточного контроля

Зачет

Вопросы к зачету «Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций»:

- По каким признакам классифицируется вспомогательное оборудование электростанций?

- Что подразумевается под условным диаметром и условным давлением трубопровода?

- Что предусматривается в смешивающих подогревателях для исключения попадания воды в турбину?

- Как собственные нужды ТЭС влияют на ее технико-экономические показатели?

- Как различается трубопроводная арматура?

- Что влияет на выбор оптимальных скоростей в подогревателях?

- Какие две функции выполняет пар, заполняющий деаэрационную колонку?

- На какую нагрузку рассчитываются опоры трубопроводов?

- Как собственные нужды ТЭС влияют на ее технико-экономические показатели?

- С какой целью осуществляется охлаждение пара и дренажей в подогревателях?

- На чем основан принцип действия деаэраторной колонки?

- Как влияет  использование испарителей на КПД турбины?

- На какую нагрузку рассчитываются опоры трубопроводов?

- Какие потери учитывает КПД насосной установки?

- Почему все регенеративные подогреватели не выполняются более экономичного смешивающего типа?

- Как влияет  использование испарителей на КПД турбины?

- На какую нагрузку рассчитываются опоры трубопроводов?

- Что влияет на выбор оптимального недогрева в сетевых подогревателях?

- Что является греющей средой для вакуумных деаэраторов?

- На какие категории по правилам Госгортехнадзора подразделяются трубопроводы?

- Из каких материалов должна выполнятся арматура на трубопроводах среднего и высокого давления?

- Каковы современные виды тепловой изоляции трубопроводов?

- Каким образом может осуществляться регулирование производительности насосов?

- Какие напряжения возникают в металле при работе подогревателей?

- Какие требования предъявляются к организации эксплуатации вспомогательного оборудования?

- Каковы преимущества и недостатки использования приводных турбин для питательных насосов?

- Каким образом может осуществляться регулирование производительности насосов?

- С какой целью организуется рециркуляция сетевой воды на вход в водогрейный котел?

- С какой целью осуществляется охлаждение пара и дренажей в подогревателях?

- При каком качестве исходной воды целесообразно использовать испарители при подготовке добавочной воды ТЭС?

- С какой целью испарительные установки выполняются многоступенчатыми?

- По каким признакам классифицируется вспомогательное оборудование электростанции?

- С какой целью организуется рециркуляция сетевой воды на вход в водогрейный котел?

- Какие потери учитывает КПД насосной установки?

- Расшифруйте обозначение регенеративных подогревателей ПН-400-26-7-I, ПВ-1600-380, ПНС-800-1,0-2?

- Назовите две основные причины высокого недогрева в ПНД поверхностного типа. Приведите значение недогрева в ПНД для большинства конденсационных блоков?

- Почему ПНД, работающие при давлении выше атмосферного, целесообразно выполнять поверхностного типа, а подогреватели с давлением греющего пара ниже атмосферного — смешивающего типа?

- Назовите основное условие эффективной работы подогревателей смешивающего типа. Что необходимо сделать, чтобы выполнялось это условие?

- Как конструктивно выполняются все подогреватели высокого давления?

- Какими автоматическими защитными устройствами оборудуются ПВД?

- Запишите уравнение теплового баланса  поверхностного регенеративного подогревателя. Расшифруйте и дайте размерность входящих в уравнение величин?

- На основании чего выбирается скорость теплоносителей в регенеративных подогревателях. Приведите значения скорости для ПВД и ПНД?

- Какие две составляющие входят в гидравлическое сопротивление элементов подогревателей. Запишите и расшифруйте формулу гидравлического сопротивления элементов подогревателя?

- Изобразите и опишите принципиальную схему сетевой подогревательной установки на ТЭЦ с многоступенчатым подогревом сетевой воды?

- Изобразите и опишите принципиальную схему сетевой подогревательной установки у конденсационной турбины на КЭС?

- Расшифруйте обозначение сетевых подогревателей ПСГ-800-3-8, ПСГ-1300-3-8-I и  ПСВ-315-14-23?

- На какие три типа в зависимости от рабочего давления классифицируются термические деаэраторы согласно ГОСТ. Укажите рабочее давление и температуру насыщения для каждого типа?

- На какие две цели используется вторичный пар испарителей?

- Изобразите и опишите схему включения испарительной установки в систему подогрева сетевой воды теплофикационной турбины?

- Дайте определения рабочего, условного и пробного давления трубопроводов ТЭС?

- Как подразделяется по назначению энергетическая трубопроводная арматура. Дайте краткую характеристику каждого типа?

- Как подразделяются по назначению и принципу действия насосы ТЭС. Дайте краткую характеристику каждого типа?

Cеместр 8

Форма текущего контроля

Контрольная работа. Вариант контрольной работы определяется по последней цифре номера зачетной книжки.

Исходные данные к работе

Рассчитать производительность и выбрать типоразмер тягодутьевых машин (вентилятор, дымосос). Рассчитать степень улавливания и выбрать типоразмер золоуловителя. Рассчитать минимально допустимую высоту дымовой трубы. Графическая часть 3 листа: 1. Дутьевой вентилятор с разрезом (продольный и поперечный вид); 2. Дымосос с разрезом (продольный и поперечный вид); 3. Золоуловитель с разрезом (продольный и поперечный вид).

| № варианта | Расположение источника теплоснабжения | Состав котельного оборудования, количество х марка котла | Топливо | Тип золоуловителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Чита | 10×БКЗ-500-140 | Харанорский бурый уголь | МС-ВТИ |
| 2 | г. Челябинск | 15×БКЗ-220-100 | Челябинский каменный уголь | МС-ВТИ |
| 3 | г. Иркутск | 10×БКЗ-420-140 | Черемховский каменный уголь | МС-ВТИ |
| 4 | г. Москва | 15×БКЗ-210-140 | Новомосковский бурый уголь | МС-ВТИ |
| 5 | г. Екатеринбург | 10×БКЗ-500-140 | Кузнецкий каменный уголь | МС-ВТИ |
| 6 | г. Благовещенск | 10×БКЗ-500-140 | Райчихинский бурый уголь | ЭГА |
| 7 | г. Курск | 9×БКЗ-500-140 | Донецкий каменный уголь | МС-ВТИ |
| 8 | г. Волгоград | 13×БКЗ-220-100 | Донецкий каменный уголь | МС-ВТИ |
| 9 | г. Ярославль | 11×БКЗ-420-140 | Орловский бурый уголь | ЭГА |
| 0 | г. Улан-Удэ | 11×БКЗ-500-140 | Гусиноозерский бурый уголь | ЭГА |

1. Определение расчетного расхода топлива на котел

Расход топлива для паровых котлов определяется по формулам (1) и (2), расход топлива для водогрейных котлов определяется по формулам (1а) и (2а). Основные характеристики и состав топлива принять по Приложению А. Расчетные характеристики котла принять по Приложению Д.

  - Расход топлива для паровых котлов.

При тепловых расчетах котельных агрегатов различают натуральный расход топлива В и расчетный Bp.

Натуральный расход топлива (кг/с) определяется по формуле:

,			               (1)

где:  - КПД котлоагрегата (брутто), %;

D- паропроизводительность котла, кг/с;

- соответственно энтальпия перегретого пара и питательной воды соответственно, кДж/кг, определить по температуре питательной воды, температуре перегретого пара и давлению перегретого пара соответственно ();

- рабочая располагаемая теплота в котле, кДж/кг, для предлагаемых в расчете котлов принять равной низшей теплоте сгорания на рабочую массу топлива .

Расчетный расход топлива (кг/с) определяется с учетом механической неполноты сгорания

(2)

где  - потери теплоты от механической неполноты сгорания, %, для предлагаемых в работе котлов принять равной .

  - Расход топлива для водогрейных котлов.

При тепловых расчетах котельных агрегатов различают натуральный расход топлива В и расчетный Bp.

Натуральный расход топлива (кг/с) определяется по формуле:

,			                              (1а)

где:  - КПД котлоагрегата (брутто), %;

- тепловая мощность котла, кВт;

- рабочая располагаемая теплота в котле, кДж/кг, для предлагаемых в расчете котлов принять равной низшей теплоте сгорания на рабочую массу топлива .

Расчетный расход топлива (кг/с) определяется с учетом механической неполноты сгорания

(2а)

где  - потери теплоты от механической неполноты сгорания, %, для предлагаемых в работе котлов принять равной .

- Расчет производительности вентилятора. Выбор вентилятора.

Дутьевые устройства предназначены для подачи воздуха в топки котлов с целью организации сжигания топлива. Они состоят из дутьевых вентиляторов и воздуховодов с регулирующими задвижками.

Расчетная подача вентилятора, м3/с, определяется по формуле

,	(3)

где: - коэффициент запаса подачи вентилятора, для предлагаемых в работе котлов принять равным ;

- коэффициент избытка воздуха в топке, для предлагаемых в работе котлов принять равной ;

- утечка воздуха в воздухоподогревателе, для предлагаемых в работе котлов принять равной ;

и  - присос воздуха в топке и в пылеприготовительной установке соответственно, для предлагаемых в работе котлов принять равной ; ;

- температура холодного воздуха, поступающего в вентилятор, °С, для предлагаемых в работе котлов принять равной  0С;

- барометрическое давление воздуха, Па, принять равной ;

– теоретический необходимый объем воздуха, м3/кг, определить по формуле через элементарный состав топлива:

(4)

Мощность (кВт) электродвигателя для привода вентилятора:

,                                    (5)

где:  - коэффициент запаса мощности электродвигателя вентилятора, для предлагаемых в работе котлов принять равным ;

- расчетный полный напор вентилятора, кПа, для предлагаемых в работе котлов принять из диапазона ;

-  эксплуатационный кпд вентилятора, %, для предлагаемых в работе котлов принять равным из диапазона .

По рассчитанному значению  и принятому в расчете значению  по каталогам заводов изготовителей подбирается типоразмер вентилятора. При этом на паровой котел можно устанавливать 2 вентилятора. На водогрейные котлы из-за их малой производительности необходимо устанавливать 1 вентилятор, желательно центробежного типа. Ориентировочная расходно-напорная диаграмма вентиляторов большой производительности (для паровых котлов) приведена на рис. 1. Пересечение значений  и  на диаграмме дает рабочую точку, в какой области оказывается рабочая точка тот типоразмер вентилятора и принимается к установке.

Рис. 1. Ориентировочная расходно-напорная диаграмма вентиляторов большой производительности

- Расчет производительности дымососа. Выбор дымососа.

Тяговые устройства обеспечивают определенную скорость перемещения дымовых газов по газоходам котлоагрегатов и последующее удаление их в атмосферу. Тяговые устройства состоят из газоходов, дымовых труб и дымососов.

Расчетная подача дымососа, м3/с, определяется по формуле:

,            (6)

где: - коэффициент запаса подачи дымососа, для предлагаемых в работе котлов принять равным ;

- теоретический объем продуктов полного сгорания топлива, м3/кг, определить по формуле через элементарный состав топлива:

,  (7)

-  коэффициент избытка воздуха перед дымососом, для предлагаемых в работе котлов принять равным ;

- температура газов перед дымососом, °С, принять равной температуре уходящих газов по характеристикам котла.

Мощность электродвигателя (кВт) для привода дымососа:

,                                     (8)

где:  - коэффициент запаса мощности электродвигателя дымососа, для предлагаемых в работе котлов принять равным ;

- расчетный полный напор дымососа, кПа, для предлагаемых в работе котлов принять из диапазона ;

- эксплуатационный кпд дымососа, %, для предлагаемых в работе котлов принять равным из диапазона .

По рассчитанному значению  и принятому в расчете значению  по каталогам заводов изготовителей подбирается типоразмер дымососа. При этом на паровой котел можно устанавливать более 1 дымососа, но при этом число дымососов должно равняться числу золоуловителей. На водогрейные котлы из-за их малой производительности необходимо устанавливать 1 дымосос, желательно центробежного типа. Ориентировочная расходно-напорная диаграмма дымососов большой производительности (осевые) приведена на рис. 2. Пересечение значений  и  на диаграмме дает рабочую точку, в какой области оказывается рабочая точка тот типоразмер дымососа и принимается к установке.

Рис. 2. Ориентировочная расходно-напорная диаграмма дымососов большой производительности

- Расчет и выбор золоуловителя

  - Расчет и выбор батарейного циклона БЦУ-М

Расчет батарейных циклонов ведется в следующей последовательности.

Заданы: количество очищаемого газа при номинальной нагрузке котла V (принять суммарной производительности дымососов на одном котле V=Qд), м3/с и дисперсный состав золы (Приложение Б).

Определяется:

- Необходимое сечение всех элементов батарейного циклона, м2:

,

где:  - скорость газа, отнесенная к поперечному сечению циклона, м/с, принять равной =4,5 м/с;

– число золоуловителей на котел, шт. (должно быть равно числу дымососов).

- Число элементов батарейных циклонов на один котел, шт:

,

где  – площадь сечения одного циклонного элемента, м2, для применяемых в работе батарейных циклонов типа БЦУ-М принять равной =0,042 м2.

- Выбор типоразмера батарейного циклона.

По таблице 1, по значению полученной  подбирают соответствующий типоразмер батарейного циклона. В маркировке циклонов содержатся основные данные по типоразмерам; например хуm означает х-секционный аппарат с у элементами в глубину и с m элементами по ширине. Число элементов по ширине определяется по формуле с округлением в большую сторону:

, шт.

Полученное значение  не должно выходить за пределы указанные в столбце 2 таблицы 1.

Таблица 1.

Типоразмеры батарейных циклонов БЦУ-М

| Типоразмер, хуm | Число элементов по ширине m, шт. | Предельные число элементов , шт. | Предельные площади сечения , м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110m | 7 — 15 | 70 — 150 | 2,93 — 6,28 |
| 210m | 7 — 15 | 140 — 300 | 5,87 — 12,57 |
| 410m | 7 — 15 | 280 — 600 | 11,73 — 25,14 |
| 212m | 7 — 15 | 168 — 360 | 7,04 — 15,08 |
| 412m | 7 — 15 | 336 — 720 | 14,08 — 30,17 |
| 214m | 7 — 24 | 196 — 672 | 8,21 — 28,15 |
| 414m | 7 — 24 | 392 — 1344 | 16,42 — 56,31 |

- Расчетная площадь сечения всех элементов батарейного циклона, м2:

,

- Расчетная скорость газа отнесенной к поперечному сечению циклона, м/с:

,

- Параметр золоулавливания для каждой фракции:

,

где  – средний диаметр частиц каждой фракции, мкм (Приложение Б).

Таким образом ведется расчет 8 значений П, для 8 значений d:

d1=1,25 мкм; d2=3,25 мкм; d3=5,15 мкм; d4=8,15 мкм; d5=13 мкм; d6=20,5 мкм; d7=32,5 мкм; d8=40 мкм.

- Степень проскока для каждой фракции:

.

Значение  рассчитать с точностью до 4 знака после запятой. Таким образом ведется расчет 8 значений р, для 8 значений П.

- Общий проскок золы (степень проскока):

,

где  – доля каждой фракции, % (Приложение Б).

- Степень улавливания золоуловителя (КПД  золоуловителя):

.

Значение  рассчитать с точностью до 4 знака после запятой.

Результаты расчета занести в таблицу по форме, приведенной ниже. По мере увеличения диаметра частиц  параметр золоулавливания  должен увеличиваться, а проскок  уменьшаться.

Таблица 2.

Результаты расчета батарейного циклона БЦУ-М

| , средний диаметр частиц каждой фракции, мкм | , доля каждой фракции, % | , параметр золоулавливания для каждой фракции | , степень проскока для каждой фракции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,25 |  |  |  |
| 3,25 |  |  |  |
| 5,15 |  |  |  |
| 8,15 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 20,5 |  |  |  |
| 32,5 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| Общий проскок золы p |  |

  - Расчет и выбор мокрого золоуловителя МС-ВТИ

Расчет мокрых золоуловителей ведется в следующей последовательности.

Задано: количество очищаемого газа при номинальной нагрузке котла V (принять суммарной производительности дымососов на одном котле V=Qд), м3/с.

Определяется:

- Необходимое сечение горловины трубы Вентури, м2:

,

где: - скорость газа в горловине трубы Вентури, м/с, принять равной из диапазона =50 - 70 м/с, целесообразно принять среднее значение ;

– число золоуловителей на котел, шт. (должно быть равно числу дымососов).

- Выбор типоразмера мокрого золоуловителя.

По таблице 3, по значению полученной  подбирают соответствующий типоразмер мокрого золоуловителя. Отклонение  допускается как в большую так и в меньшую сторону. Выбранное из таблицы значение сечения горловины трубы Вентури будет являться расчетным . Маркировки как таковой он не имеет, поэтому выписываются для выбранного золоуловителя все данные из таблицы 3.

Таблица 3.

Типоразмеры мокрых золоуловителей МС-ВТИ

| Каплеуловитель | Сечение горловины трубы Вентури , м2 |
| --- | --- |
| Диаметр, м | Высота, м | Сечение, м2 |  |
| 2,8 | 9,66 | 5,72 | 0,455 |
| 3,0 | 10,32 | 6,60 | 0,530 |
| 3,2 | 10,98 | 7,54 | 0,644 |
| 3,6 | 12,20 | 9,62 | 0,810 |
| 4,0 | 13,16 | 11,93 | 1,000 |
| 4,5 | 15,25 | 15,20 | 1,30 |

- Расчетная скорость в горловине трубы Вентури , м/с:

.

Уточненное значение  не должно выходить за пределы 50 - 70 м/с.

- Параметр золоулавливания:

,

где - удельный расход воды на 1 м3 очищаемого газа, для применяемых в работе мокрых золоуловителей принять равным из диапазона  кг/м3. Лучше принимать большее значение, большее значение дает лучшую степень улавливания золоуловителя.

- Проскок золы (степень проскока):

.

Значение  рассчитать с точностью до 4 знака после запятой.

- Степень улавливания золоуловителя (КПД  золоуловителя):

.

Значение  рассчитать с точностью до 4 знака после запятой.

  - Расчет и выбор электрофильтра ЭГА

Расчет электрофильтра ведется в следующей последовательности.

Задано: количество очищаемого газа при номинальной нагрузке котла V (принять суммарной производительности дымососов на одном котле V=Qд), м3/с.

Определяется:

- Критерий электрофизических свойств золы:

,

где  и  – содержание этих элементов в золе топлива, % (Приложение А).

- Скорость газов в сечении электрофильтра, м/с:

Для золы топлив с высоким удельным электрическим сопротивлением () принять из диапазона м/с. Для золы прочих топлив () принять из диапазона м/с.

- Необходимое сечение корпуса электрофильтра, м2:

,

где:  – число золоуловителей на котел, шт. (должно быть равно числу дымососов).

- Выбор типоразмера электрофильтра.

По таблице 4 или по каталогу на сайте http://www.elektrofiltr.ru/katalog-elektrofiltrov/ega/ , по значению полученной   подбирают соответствующий типоразмер электрофильтра. Отклонение   допускается как в большую так и в меньшую сторону. Выбранное из таблицы значение сечения (столбец 2) будет являться расчетным . В маркировке:

ЭГА – электрофильтр горизонтальный модификации А;

1 цифра – количество секций;

2 цифра – количество газовых проходов;

3 цифра – высота электродов, м;

4 цифра – количество элементов в осадительном электроде;

5 цифра – количество полей;

6 цифра – температура в электрофильтре, 0С (имеется в новой маркировке);

7 цифра – разряжение в электрофильтре, кПа (имеется в новой маркировке).

- Расчетная скорость газов в сечении электрофильтра, м/с:

.

Полученное значение  не должно выходить за соответствующие пределы указанные выше в пункте 2.

- Средняя напряженность электрического поля, кВ/м:

Для золы топлив с высоким удельным электрическим сопротивлением () принять Е=240 кВ/м. Для золы прочих топлив () принять Е=250 кВ/м.

- Коэффициент обратной короны:

Для золы топлив с высоким удельным электрическим сопротивлением () принять . Для золы прочих топлив () принять .

- Эффективная напряженность электрического поля, кВ/м:

.

- Теоретическая скорость дрейфа (скорость движения частицы к осадительному электроду), м/с:

,

где  – средний медианный диаметр частиц, м (Приложение Б).

Таблица 4.

Типоразмеры электрофильтров ЭГА

| Марка электрофильтра | Площадь активного сечения , м2 | Активная длина поля , м | Общая площадь осаждения А, м2 | Габаритные размеры, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота |
| ЭГА 1-30-7,5-4-3 | 61,4 | 2,56 | 3550 | 13,44 | 9,2 | 14,9 |
| ЭГА 1-30-7,5-4-4 |  | 2,56 | 4730 | 17,62 | 9,2 | 14,9 |
| ЭГА 1-30-7,5-6-3 |  | 3,84 | 5320 | 17,28 | 9,2 | 14,9 |
| ЭГА 1-30-9-6-3 | 73,4 | 3,84 | 6360 | 17,28 | 9,2 | 16,4 |
| ЭГА 1-30-9-6-4 |  | 3,84 | 8480 | 22,74 | 9,2 | 16,4 |
| ЭГА 1-30-12-6-3 | 97,4 | 3,84 | 8440 | 17,28 | 9,2 | 19,4 |
| ЭГА 1-30-12-6-4 |  | 3,84 | 11250 | 22,74 | 9,2 | 19,4 |
| ЭГА 1-40-7,5-4-3 | 81,9 | 2,56 | 4730 | 13,44 | 12,2 | 15,4 |
| ЭГА 1-40-7,5-4-4 |  | 2,56 | 6310 | 17,62 | 12,2 | 15,4 |
| ЭГА 1-40-7,5-6-3 |  | 3,84 | 7100 | 17,28 | 12,2 | 15,4 |
| ЭГА 1-40-9-6-3 | 97,9 | 3,84 | 8480 | 17,28 | 12,2 | 16,9 |
| ЭГА 1-40-9-6-4 |  | 3,84 | 11310 | 22,74 | 12,2 | 16,9 |
| ЭГА 1-40-12-6-3 | 129,8 | 3,84 | 11250 | 17,28 | 12,2 | 19,9 |
| ЭГА 1-40-12-6-4 |  | 3,84 | 15000 | 22,74 | 12,2 | 19,9 |
| ЭГА 2-48-12-6-3 | 155,8 | 3,84 | 13500 | 17,28 | 15,2 | 19,9 |
| ЭГА 2-48-12-6-4 |  | 3,84 | 18000 | 22,74 | 15,2 | 19,9 |
| ЭГА 2-56-12-6-3 | 181,7 | 3,84 | 15750 | 17,28 | 17,6 | 19,9 |
| ЭГА 2-56-12-6-4 |  | 3,84 | 21000 | 22,74 | 17,6 | 19,9 |
| ЭГА 2-76-12-6-3 | 246,6 | 3,84 | 21400 | 17,28 | 23,6 | 19,9 |
| ЭГА 2-76-12-6-4 |  | 3,84 | 28500 | 22,74 | 23,6 | 19,9 |
| ЭГА 2-88-12-6-3 | 285,6 | 3,84 | 24750 | 17,28 | 27,2 | 19,9 |
| ЭГА 2-88-12-6-4 |  | 3,84 | 33000 | 22,74 | 27,2 | 19,9 |

- Коэффициент вторичного уноса:

,

где:  – коэффициент высоты электрода определяемый по формуле:

,

– высота электрода, м (указана в маркировке электрофильтра).

– коэффициент учитывающий тип электрода, для применяемых в работе электрофильтров принять равным .

– коэффициент встряхивания электродов. При непрерывном встряхивании , при периодическом встряхивании для трехпольных электрофильтров , для четырехпольных . Желательно применять периодический режим встряхивания электродов, так как он снижает вторичный унос и соответственно повышает КПД золоуловителя.

- Параметр золоулавливания при равномерном поле:

,

где:  – число полей в электрофильтре (указано в маркировке электрофильтра);

– активная длина поля, м (указана в таблице 4);

– расстояние между коронирующим и осадительным электродом, м, для применяемых в работе электрофильтров принять равным .

- Проскок золы (степень проскока) при равномерном поле:

.

- Выбираем газораспределительное устройство.

Принять к установке газораспределительное устройство конструкции МЭИ с относительной длиной шахты =0,4, количество решеток 1, среднеквадратичное отклонение скорости =0,079 для трехпольных электрофильтров и =0,070 для четырехпольных электрофильтров.

- Коэффициент отражающий влияние неравномерности:

.

- Проскок золы (степень проскока) с учетом неравномерности:

.

- Выбираем схему бункерных перегородок.

Выбрать любую из 4 предложенных ниже в таблице 5.

Таблица 5.

Коэффициент φн для неактивных зон

| Схема бункерных перегородок | Число полей |
| --- | --- |
|  | 3 | 4 |
|  | 0,023 | 0,01 |
|  | 0,022 | 0,009 |
|  | 0,020 | 0,008 |
|  | 0,002 | 0,001 |

- Степень улавливания золоуловителя (КПД золоуловителя):

где:  – коэффициент для полуактивных зон, для применяемых в работе электрофильтров принять равным ;

– коэффициент учитывающий возрастание проскока в полуактивной зоне, для применяемых в работе электрофильтров принять равным из диапазона .

- Расчет минимально-допустимой высоты дымовой трубы

Расчет провести для золы и для газообразных вредных веществ. К установке принять дымовую трубу с большим из полученных значений высоты (с округлением до стандарта в большую сторону).

- Выброс в атмосферу частиц золы и недожога, г/с, находится:

,                         (9)

где В – расход топлива на ТЭС или котельной, кг/с;

Ар – зольность топлива на рабочую массу, %;

q4 – потери теплоты от механического недожога, %;

Qнр – теплота сгорания низшая на рабочую массу топлива, МДж/кг;

аун – доля твёрдых частиц, уносимых из топки, для предлагаемых в работе котлов принять равным аун=0,95;

ŋ – степень улавливания золоуловителя.

- Выброс в атмосферу диоксида серы SO2, г/с, находится:

, г/с

где Sp-содержание серы на рабочую массу, %;

-доля окислов серы, улавливаемых летучей золой в газоходах парового котла, для предлагаемых в работе котлов принять 0,1;

-доля окислов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе, учитывается только где установлен в качестве золоуловителя МС-ВТИ, для предлагаемых в работе котлов принять из диапазона 0,015 – 0,025.

- Выброс в атмосферу диоксида азота NO2, г/с, находится:

,  г/с,

где β – коэффициент, учитывающий влияние на выход окислов азота качества сжигаемого топлива и способа золошлакоудаления, для предлагаемых в работе котлов принять по таблице 6. Пересчет значения Np на Nг проводится с использованием коэффициента пересчета по формуле:

k – коэффициент, характеризующий выход окислов азота на одну тонну сожженного условного топлива, кг/т.

Для котлов производительностью свыше 70 т/ч

,

где D и Dн – номинальная и фактическая паропроизводительность котла, т/ч, для предлагаемых в работе котлов принять D=Dн.

Для котлов производительностью меньше 70 т/ч

;

Для водогрейных котлов β=1, k находится по формуле:

,

где Qн и Q – соответственно номинальная и фактическая тепловая производительность котла, Гкал/ч, для предлагаемых в работе котлов принять Q =Qн.

При выбросе сернистого ангидрида и двуокиси азота учитывается их совместное действие в атмосфере. В этом случае выброс приводится к выбросу по сернистому ангидриду по выражению:

, г/с.                                        (10)

Таблица 6.

Коэффициент, учитывающий влияние на выход окислов азота качества сжигаемого топлива и способа золошлакоудаления

(данные для твердого шлакоудаления)

| Содержание азота в топливе на горючую массу, Nг, % | Коэффициент β |
| --- | --- |
| 1,0 | 0,55 |
| 1 - 1,4 | 0,70 |
| 1,4 - 2,0 | 1,00 |
| 2,0 | 1,40 |

Минимально допустимая высота дымовой трубы h, м, при которой обеспечивается значение с, равное ПДК, для нескольких дымовых труб одинаковой высоты при наличии фоновой загазованности сф от других источников вредности, рассчитывается по формуле:

,                                          (11)

где  А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосфере, с2/3град1/3; коэффициенты стратификации атмосферы (ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» и СНиП 23-01-99):

- 250 (Районы Средней Азии, южнее 40 градусов с.ш., республика Бурятия и Забайкальский край, а также не перечисленные в списке районы со сходным климатом);

- 200 (Европейская территория России южнее 50 градусов с.ш., остальные районы Нижнего Поволжья, Кавказ, Молдова, Казахстан, Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия севернее 40 градусов с.ш., Украина южнее 50 градусов с.ш. (для источников высотой менее 200 м), а также не перечисленные в списке районы со сходным климатом);

- 180 (Европейская территория России и Урала от 50 до 52 градусов с.ш., кроме Нижнего Поволжья, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, Украина от 50 до 52 градусов с.ш. (для источников высотой менее 200 м), а также не перечисленные в списке районы со сходным климатом);

- 160 (Европейская территория России и Урала севернее 52 градусов с.ш., кроме Центра, Украина, кроме источников высотой менее 200 м в зоне южнее 52 градусов с.ш., а также не перечисленные в списке районы со сходным климатом);

- 140 (Московская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Калужская и Ивановская области, а также не перечисленные в списке районы со сходным климатом)

М - суммарное количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу, г/с. При расчете по выбросам золы принять соответственно значение полученное по формуле (9), при расчете по газообразным вредным веществам принять соответственно значение полученное по формуле (10);

F - безразмерный коэффициент,     учитывающий    скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;  для газообразных примесей   F=1, для золы при степени улавливания золоуловителя более 90 %  F=2, менее 90 % F = 2,5;

V - объем дымовых газов на ТЭС или котельной, принять равным производительности всех дымососов, установленных на ТЭЦ или котельной, м3/с.

m - безразмерный коэффициент, учитывающий условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, принять равным m=0,9.

- разность между температурой выбрасываемых газов и средней температурой воздуха:

Tв,

где:  - температура выбрасываемых газов, 0С, в данной работе принять равной температуре газов перед дымососом из параграфа 3.

Tв - средняя температура самого жаркого месяца в 14 ч, определить для своего города (Приложение Г);

N - число одинаковых дымовых труб, в данной работе принять равной N=1;

ПДК - это максимальная концентрация вредного вещества, которая за определенное время воздействия не влияет на здоровье человека, а также на компоненты экосистемы и природное сообщество в целом. При расчете по выбросам золы принять соответственно – 0,5 мг/м3, при расчете по газообразным вредным веществам также – 0,5 мг/м3;

СФ – фоновая концентрация загрязняющего вещества, золы и диоксида серы соответственно, мг/м3 (Приложение Г).

Размеры дымовых труб по высоте и диаметру устья унифицированы: высота может составлять 180; 210; 240; 270; 300; 330; 360; 390; 420; 450 м; диаметр устья – 6,0; 7,2; 8,4; 9,6; 10,8; 12,0; 13,8 м.

Приложение А.

Состав и основные характеристики энергетических топлив и их золы

| Месторождение | Ср, % | Нр, % | Ор, % | Nр, % | Sр, % | Wр, % | Aр, % | , кДж/кг | , % | , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Харанорский бурый уголь | 33,5 | 2,2 | 10,3 | 0,5 | 0,3 | 40 | 13,2 | 11390 | 23,3 | 58 |
| Челябинский каменный уголь | 33,6 | 2,5 | 9,5 | 0,9 | 0,8 | 17 | 35,7 | 12560 | 25 | 56 |
| Черемховский каменный уголь | 42,5 | 3,1 | 8,1 | 0,6 | 0,9 | 15 | 29,8 | 16410 | 22,8 | 62,5 |
| Новомосковский бурый уголь | 44,4 | 3,2 | 10,2 | 0,8 | 1,4 | 25 | 15 | 16750 | 20 | 28 |
| Кузнецкий каменный уголь | 56,4 | 4 | 9,9 | 1,9 | 0,4 | 11,5 | 15,9 | 21900 | 20,6 | 60 |
| Райчихинский бурый уголь | 34,9 | 2,1 | 11,3 | 0,5 | 0,3 | 37 | 13,9 | 11720 | 25,5 | 55,6 |
| Донецкий каменный уголь | 44,1 | 3,3 | 8 | 0,9 | 2,9 | 13 | 27,8 | 17250 | 25,7 | 52,7 |
| Орловский бурый уголь | 32,2 | 2,2 | 11 | 0,6 | 0,9 | 34 | 19,1 | 11350 | 24,1 | 57,1 |
| Гусиноозерский бурый уголь | 39,4 | 2,8 | 12,3 | 0,6 | 0,4 | 26 | 18,5 | 14320 | 23,5 | 51,1 |
| Нерюнгринский каменный уголь | 57,6 | 3,1 | 4,7 | 0,5 | 0,3 | 8 | 25,8 | 21860 | 26,9 | 53,9 |
| Свободное (антрацит) | 26,6 | 2,3 | 10,4 | 0,3 | 0,1 | 52,5 | 7,8 | 8790 | 21,2 | 52 |
| Тарбагатайский бурый уголь | 41,4 | 3 | 6 | 0,9 | 1,8 | 31,5 | 15,4 | 15780 | 21 | 66 |
| Южно-Сахалинский бурый уголь | 39,4 | 3 | 10,4 | 1,1 | 0,5 | 20 | 25,6 | 15030 | 26 | 57 |
| Уртуйский бурый | 46,9 | 3 | 11 | 0,5 | 0,3 | 29,5 | 8,8 | 16830 | 23,4 | 58 |

Приложение Б.

Дисперсный состав золы

(ориентировочные данные по видам топлива при размоле в ШБМ)

| Вид топлива | Средний медианный диаметр частиц d х 106, м | Доля частиц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средний размер частиц |
|  |  | 1,25 | 3,25 | 5,15 | 8,15 | 13 | 20,5 | 32,5 | >40 |
| Бурый уголь | 15 | 12 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 13,0 | 16 | 13 | 20 |
| Каменный уголь | 20 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 31,0 | 14,0 | 20 | 15 | 25 |

Приложение В.

Примеры графической части

Рис. 1. Схема газовоздушного тракта (Лист 1)

1 - паровой котел; 2 - воздухоподогреватель; 3 – золоуловитель;

4 – пылеприготовительная установка; 5 – горелка; 6 – дутьевой вентилятор; 7 – дымосос; 8 – дросселирующая заслонка; 9 - дымовая труба.

Рис. 2. Вентилятор дутьевой типа ВДН (Лист 2)

а)

б)

Рис. 3. Дымосос центробежный типа ДН (а) и

осевой двухступенчатый типа ДОД (б) (Лист 3)

в)

Рис. 4. Примеры конструктивного выполнения батарейных                 циклонов типа БЦУ-М: а - вертикальная установка циклонных элементов в батарее; - угол установки плоскости входного патрубка по отношению к общему направлению движения газов; б - установка циклонов под углом 45° к вертикали; 1- вход запыленных газов; 2 - выход очищенных газов; 3 - циклонные элементы; 4 - опорный пояс; 5 - корпус батарейного циклона; 6 - бункер для удаления золы; в – циклонный элемент (Лист 4).

Рис. 5. Мокрый золоуловитель типа МС-ВТИ

1 - вход запыленного газа; 2 - выход очищенного газа; 3 - подача распыленной воды через форсунки; 4, 5, 6 - конфузор, горловина, диффузор трубы Вентури; 7 - корпус каплеуловителя (мокрого скруббера); 8 - сопла, орошающие стенки скруббера; 9 - эоловой бункер; 10 - гидрозатвор; 11 - удаление пульпы в канал гидрозолоудаления (Лист 4).

Рис.6. Электрофильтр типа ЭГА

1 - вход запыленного газа; 2 - выход очищенного газа; 3 - газораспределительная решетка; 4 - подвод тока высокого напряжения; 5 - коронирующий электрод; 6 - осадительный электрод; 7 - встряхивающий механизм коронирующих электродов; 8 - встряхивающий механизм осадительных электродов;. 9 - корпус; 10 - бункер; 11 - перегородки для уменьшения перетоков газа через бункер; 12 - подъемная шахта; 13 - газораспределительные объемные элементы; 14 - конфузорный отвод дымовых газов; 15 - смотровые люки в бункерах; (Лист 4).

Приложение Г.

Расчетная температура самого жаркого месяца в 14 часов и расчетные фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе

| Город | Температура самого жаркого месяца в 14 часов Тв, 0С | Фоновая концентрация золы СФ, мг/м3 | Фоновая концентрация диоксида серы SO2 (сернистого ангидрида) СФ, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Чита | +23 | 0,229 | 0,015 |
| г. Челябинск | +22,8 | 0,250 | 0,035 |
| г. Иркутск | +22,6 | 0,200 | 0,014 |
| г. Москва | +21,6 | 0,210 | 0,018 |
| г. Екатеринбург | +21,1 | 0,250 | 0,019 |
| г. Благовещенск | +23 | 0,190 | 0,015 |
| г. Курск | +23,6 | 0,190 | 0,020 |
| г. Волгоград | +28,6 | 0,205 | 0,014 |
| г. Ярославль | +22 | 0,210 | 0,018 |
| г. Улан-Удэ | +23,1 | 0,220 | 0,019 |
| г. Нерюнгри | +22 | 0,250 | 0,015 |
| г. Хабаровск | +23 | 0,245 | 0,020 |
| г. Владивосток | +23 | 0,220 | 0,014 |
| г. Южно-Сахалинск | +23 | 0,210 | 0,018 |

Приложение Д.

Основные характеристики котлов

Основные характеристики паровых котлов

| Марка котла | Паропроизводительность котла D, кг/с | Давление перегретого пара Pпп, МПа | Температура перегретого пара tпп, 0C | Температура питательной воды tпв, 0C | Температура уходящих газов , 0C | Расчетный кпд котлоагрегата (брутто) , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БКЗ-210-140 | 58,3 | 13,8 | 560 | 230 | 150 | 91 |
| БКЗ-220-100 | 61,1 | 9,8 | 540 | 215 | 140 | 91 |
| БКЗ-420-140 | 116,7 | 13,8 | 560 | 210 | 147 | 92 |
| БКЗ-500-140 | 138,9 | 13,8 | 560 | 230 | 171 | 91 |

Основные характеристики водогрейных котлов

| Марка котла | Тепловая мощность котла , кВт | Температура уходящих газов , 0C | Расчетный КПД котлоагрегата (брутто) , % |
| --- | --- | --- | --- |
| КВ-ТС-4-150 | 4650 | 230 | 81 |
| КВ-ТС-6,5-150 | 7550 | 235 | 82 |
| КВ-ТС-10-150 | 11630 | 205 | 83 |
| КВ-ТС-20-150 | 23260 | 218 | 83 |

Форма промежуточного контроля

Экзамен

Вопросы к экзамену «Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций»:

- Как конструктивно центробежные машины отличаются от осевых?

- Зачем рабочие лопатки радиальных машин могут устанавливаться загнутыми вперед или назад?

- Каким образом регулируется производительность тягодутьевых машин?

- Какой метод регулирования тягодутьевых машин считается наиболее экономичным?

- Почему дымососы относятся к наименее надежным элементам газовоздушного тракта котла?

- Как изменятся характеристики тягодутьевых машин при изменении условий их работы (температура, запыленность среды) ?

- Какие требования к ТДМ предъявляет их параллельная работа?

- Какие существуют пути снижения затрат электроэнергии на привод тягодутьевых машин ТЭС?

- Что является приводом для воздуходувных машин мощных котлов, работающих под наддувом?

- Каким образом можно снизить шум от тягодутьевых машин ТЭЦ?

- За счет чего КПД батарейных циклонов получается выше КПД обычных циклонов?

- Какую роль играет труба Вентури в мокром золоуловителе?

- Почему электрофильтры выполняются громоздкими по размерам?

- Какими методами можно повысить КПД электрофильтра для золы с неблагоприятными электрофизическими свойствами?

- Почему КПД комбинированных золоуловителей выше КПД исходных устройств?

- Характеристики летучей золы ТЭС?

- Как по конструкции различаются дымовые трубы ТЭС?

- Для какой цели дымовые трубы сооружаются высокими?

- Что включает понятие эффективная высота дымовой трубы?

- Для чего создается вентилируемый воздушный зазор в дымовых трубах ТЭС?

- Каковы преимущества и недостатки применения многоствольных дымовых труб?

- Дымовые трубы ТЭЦ?

- Принцип работы сухих градирен ТЭС?

В билете 5 вопросов. Задач – нет.

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

## Основная литература

- Рихтер Л.А., Елизаров Д.П., Лавыгин В.М. Вспомогательное оборудование тепловых электростанций. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 216 с.

## Дополнительная литература

- Тепловые электрические станции: учебник для вузов / В.Д. Буров, Е.В. Дорохов, Д.П. Елизаров и др.; под ред. В.М. Лавыгина, А.С. Седлова, С.В. Цанева. – М.: Издательство МЭИ, 2005. – 454 с. ил.

- Соловьев Ю.П. Вспомогательное оборудование ТЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 326 с.

- Стерман Л.С., Лавыгин В.М., Тишин С.Г. Тепловые и атомные электрические станции. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 416 с.

- Щепетильников М.И., Хлопушин В.И. Сборник задач по курсу ТЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 176 с.

- Баженов М.И., Богородский А.С. Сборник задач по курсу Промышленные тепловые электростанции. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 128 с.

- Елизаров Д.П. Теплоэнергетические установки электростанций. – М.: Энергоиздат, 1982. – 264 с.

- Елизаров Д.П. Паропроводы тепловых электростанций. – М.: Энергия, 1980. – 264 с.

- Никитина И.К. Справочник по трубопроводам тепловых электростанций. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 176 с.

- Рихтер Л.А. Газовоздушные тракты тепловых электростанций. – М.: Энергоатомиздат, 1984. –264 с.

- Тепловые и атомные электрические станции: Справочник /Под общ. ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина – М.: Энергоиздат, 1982. – 510 с. ил (Теплоэнергетика и теплотехника).

- Котов Ю.В., Кротов В.В., Филиппов Г.А. Оборудование атомных электростанций. – М.: Машиностроение, 1982.

## Собственные учебные пособия

Середкин, А.А. Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций. / А.А. Середкин, А.С. Стрельников. – Чита: ЗабГУ, 2014. – 150 с.

## Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

## Нет

*Указываются базы данных,  информационно-справочные и поисковые системы необходимые для проведения конкретных видов занятий по дисциплине.

Преподаватель                         Середкин А.А.

Заведующий кафедрой           Басс М.С.

# Text boxes

Рабочая точка

Рабочая точка

9