М.С. Басс, С.А. Иванов

Турбины ТЭС и АЭС.

Курсовое проектирование

Учебное пособие для студентов специальности 13.03.01 – Тепловые электрические станции

Чита 2006

УДК: 621.165 (075)

ББК 31.363

Б 276

ISBN

Басс, М.С. Турбины ТЭС и АЭС. Курсовое проектирование: Учеб. пособие/ М.С. Басс, С.А. Иванов. - Чита: ЧитГУ, 2006.- 110 с.

Табл.- 13  Ил.- 32  Библ.- 8

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом Министерства образования РФ по специальности 140101 – «Тепловые электрические станции».

Предлагаемое учебное пособие предназначено для использования в учебном процессе при подготовке квалифицированных специалистов по специальности «Тепловые электрические станции» по дисциплине «Турбины тепловых и атомных электрических станций». Оно может быть также интересно аспирантам и инженерно-техническим работникам проводящим тепловые и аэродинамические расчеты турбоагрегатов.

Учебное пособие рекомендовано к изданию с грифом ДВ РУМЦ.

Рецензенты:			   Восточно-Сибирский государственный

технологический университет,

Зав. кафедрой Тепловые электрические станции,

д. техн. н., профессор, Е.И. Карпенко

Иркутский государственный технический университет

Зав. кафедрой Теплоэнергетики

к. техн. н., доцент, А.Н. Кудряшов

Ответственный за выпуск к. техн. н., доцент, зав. каф. ТЭС

С.Ф. Мирошников

© Читинский государственный университет, 2006

© Басс М.С., Иванов С. А., 2006

Оглавление

| Предисловие …………………………………………………... Введение………………………………………………………. 1. Основные требования к оформлению………………………... 2. Типы паровых турбин ТЭС и АЭС…………………………... 3. Основные характеристики турбин ТЭС и АЭС……………… 4. Тепловые схемы турбоустановок…………………………….. 5. Порядок расчета и объем проекта……………………………. 6. Построение процесса на h-s – диаграмме……………………. 6.1. Конденсационные турбины и турбины, работающие с противодавлением без регулируемого отбора пара………… 6.2. Турбины с регулируемыми отборами пара…………….. 6.3. Конденсационные турбины с промежуточным перегревом пара……………………………………………... 7. Определение расхода пара на турбину……………………….. 8. Выбор расчетного режима…………………………………….. 9. Расчет регулируемой ступени………………………………… 9.1. Расчет одновенечной ступени…………………………… 9.2. Расчет двухвенечной регулирующей ступени…………. 10. Разбитие теплоперепада по ступеням турбины…………….. 11. Расчет нерегулируемых ступеней…………………………… 12. Расчет ступени большой верности………………………….. 13. Расчет переменного режима работы турбоустановки……… 13.1. Работа турбины с дроссельным парораспределением... 13.2. Работа турбины с сопловым парораспределением…… 14. Расчет на прочность лопаток турбин……………………….. Глоссарий……………………………………………………… Библиографический список………………………………… | 4 5 6 12 12 21 41 44 48 51 53 55 59 60 61 68 76 81 84 85 87 91 98 103 108 |
| --- | --- |

Предисловие

При подготовке студентов по специальности 140101 «Тепловые электрические станции» изучению курса паровых турбин отводится значительное место в ряду специальных дисциплин, это связано с тем что:

1) паровые турбины являются основным тепловым двигателем для привода электрических генераторов и нагнетательных машин в стационарной энергетике;

2) сложностью физических явлений и проблем, инженерная реализация которых должна обеспечить надежную работу агрегатов при достаточно высокой экономичности.

Возрастающая мощность паровых турбин, усложнение их конструкций и обслуживания, возникновение в процессе эксплуатации сложных инженерных задач — все это требует от современного инженера-теплоэнергетика глубоких знаний теории процесса и конструктивных особенностей агрегатов. Предусмотренное учебным планом курсовое проектирование паровых турбин является важной составной частью изучения курса в целом.

Пособие написано на основе опыта организации курсового проектирования на кафедре тепловых электрических станций Читинского государственного университета.

Введение

Выполнение курсового проекта паровой турбины ставит целью:

1) закрепить и углубить знания, полученные при изучении теоретического курса;

2) дать навыки пользования справочной литературой, таблицами, диаграммами, расчетными номограммами, атласами, заводскими расчетами и чертежами;

3) дать навыки практического применения теоретических знаний для выполнения конкретной инженерной задачи — расчета паровой турбины.

Учебное пособие предназначено для студентов специальностей 140101 «Тепловые электрические станции». Оно также будет полезно студентам всех технических специальностей, в учебных планах которых предусматривается изучение курса «Тепловые двигатели», для выполнения курсового проекта паровой турбины целиком или для расчетов ее отдельных частей, например, регулирующей ступени.

1. Основные требования к оформлению

Общие положения

Расчетно-пояснительная записка к проекту пишется на одной стороне белой писчей нелинованной бумаги формата А4 чернилами одного цвета.

Размер шрифта текстового материала рекомендуется 14 pt, интервал между строчками — полуторный. Текст следует размещать, соблюдая размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм.

Страницы текстового документа и приложений следует нумеровать арабскими цифрами, нумерация должна быть сквозной, номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики).

Все графические зависимости, приводимые в расчетно-пояснительной записке выполняются, на миллиметровке в масштабе.

Структура пояснительной записки

Пояснительная записка курсового проекта (работы) должна содержать:

– титульный лист;

– задание на курсовой проект (работу);

– пояснительную записку к курсовому проекту (работе);

– реферат;

– содержание;

– введение;

– основную часть;

– заключение;

– список литературы;

– приложение.

Титульный лист, задание и пояснительная записка к курсовому проекту выдаются руководителем проекта (работы).

Реферат – сокращенное содержание работы. В нем должны быть отражены основные моменты  выполнения курсового проекта. Реферат составляется по следующему плану: сведения об объеме пояснительной записки; количество иллюстраций, таблиц, использованных источников; перечень ключевых слов и словосочетаний (от 5 до 15 слов в именительном падеже, написанных в строчку через запятые, прописными буквами) и текст реферата.

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, заключение, список литературы, приложения с указанием номеров страниц, с которых они начинаются.

Введение должно содержать оценку современного состояния турбостроения, цель работы. Во введении должно быть дано обоснование необходимости работы, представленной в пояснительной записке.

Основная часть пояснительной записки должна содержать разделы, отражающие содержание и результаты выполненной работы.

Заключение должно содержать краткие выводы о проделанной работе с точки зрения их соответствия требованиям задания.

Список литературы выполняется по мере ссылки по тексту.

В приложениях следует включать: вспомогательные таблицы и расчеты, графический материал, распечатки результатов программных расчетов и т.п.

Требования к текстовым документам

Текст документа разделяют на разделы и подразделы. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце подраздела точка не ставится.

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Расстояние между заголовком и текстом рекомендуется выполнять в 2 интервала. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 1 интервал.

Каждый раздел текста необходимо начинать с новой страницы. Подразделы и параграфы, имеющие заголовки, отделяются от предыдущего текста просветом в одну строчку.

Наименование структурных элементов документа: Реферат; Содержание; Введение; Заключение и т.п. записывают в виде заголовка (по центру) с прописной буквы.

Все формулы, помещаемые в расчетно-пояснительной записке, должны иметь порядковые номера и расшифровку входящих в них обозначений. Пояснение символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той же последовательности, в которой символы приведены в формуле.

Формулы, за исключением формул помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Одну формулу обозначают – (1).

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, … в формуле (1).

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1).

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается “Рисунок 1”.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3.

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.

При ссылках на иллюстрации следует писать “… в соответствии с рисунком 1.1”.

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово “Рисунок” и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Детали прибора.

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова “Приложение”. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова “Приложение” следует буква, обозначающая его последовательность. Если в документе одно приложение, оно обозначается “Приложение А”.

Типовые расчеты с целью устранения повторений оформляются в табличном виде, приводя расчетные формулы и зависимости. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название следует помещать слева над таблицей. При переносе части таблицы на другие страницы пишут “Продолжение таблицы”.  Над последней частью таблицы пишут “Окончание таблицы”.

Таблица ________   -  ______________________

номер		название таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение табл. ______

номер

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Окончание табл. ______

номер

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в приложении одна таблица, она должна быть обозначена “Таблица 1” или “Таблица В.1”, если она приведена в приложении В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово “таблица” с указанием ее номера.

Данные, на которых основываются расчеты, объяснения или доказательства того или иного положения, должны иметь ссылки на источник, например “… из таблицы 2 (стр.27 [2])”, здесь в квадратных скобках указывается ссылка на источник, который должен быть отображен в списке литературе.

2. Типы паровых турбин  ТЭС и АЭС

Государственные стандарты 24278-89 и 24277-91 предусматривают изготовление паровых турбин следующих типов:

К — конденсационные;

П — теплофикационные с производственным отбором пара;

Т — теплофикационные с отопительным отбором пара;

ПТ — теплофикационные с производственным и отопительным отборами пара;

Р — с противодавлением без регулируемого отбора пара;

ПР — теплофикационные с противодавлением и с производственным отбором пара;

ТР — теплофикационные с противодавлением и отопительным отбором пара;

КТ — конденсационные с отпуском теплоты на теплофикацию;

ТК — теплофикационные с регулируемыми отопительными отборами пара с выработкой мощности в части низкого давления турбины при максимальной теплофикационной нагрузке.

Для ТЭС изготавливаются все типы турбин, кроме ТК; для АЭС не производятся турбины типов П, Р, ПР и ТР.

В соответствии с ГОСТ 3618—82 для привода электрических генераторов на ТЭС применяются следующие типы турбин: К — конденсационные (К-210-130, К-500-130, К-300-240, К-500-240 К-800-240, К-1200-240); П — теплофикационные с производственным отбором пара (П-6-35/5); Т— теплофикационные с отопительным отбором пара (Т-110/120-130 , Т-175/210-130 , Т-180/215-130, Т-250/300-240); ПТ — теплофикационные с производственным и отопительным отборами пара (ПТ-12/15-35/10, ПТ-25/30-90/10, ПТ-80/100-130/13, ПТ-135/165-130/15); Р— с противодавлением без регулируемого отбора пара (Р-4-35/5, Р-6-35/5, Р-6-35/10, Р-12-35/5, Р-12-80/31, Р-50/60-130/13, Р-100/105-130/15); ПР — теплофикационные с противодавлением и с производственным отбором пара (ПР-6/35/10/1,2, ПР-6-35/10/5, ПР-6-35/15/5, ПР-12/15-90/13/7); ТР — теплофикационные с противодавлением и с отопительным отбором пара (ТР-110-130).

Для АЭС нашей страны изготовлены или проектируются следующие типы паровых турбин (мощностью выше 200 МВт): быстроходные с частотой вращения n = 50 с—1 ( К-220-44 , К-500-65/3000, К-750-65/3000, К-800-130/3000, К-1000-60/3000, ТК-450/500-60); тихоходные с частотой вращения n = 25 с—1 (К-500-60/1500, К-1000-60/1500, К-2000-70/1500).

3. Основные характеристики турбин ТЭС и АЭС

Основные теплотехнические характеристики турбин и турбоустановок мощностью 12— 1200 МВт, выпускаемых в России и Украине для привода электрических генераторов, приводятся в табл. 3.1-3.6.

В конструктивной схеме проточной части указываются число ступеней и число потоков в соответствующей части турбины, а также тип регулирующей ступени: 1P — одновенечная, 2Р — двухвенечная.

Таблица 3.1. Технические характеристики конденсационных турбин ЛМЗ

| Показатель | Турбина |
| --- | --- |
|  | К-1200 -23,5-3 | К-1000 -5,9/50 | К-800-23,5-5 | К-500-23.5-4 | К-300-23.5-3 | К-210-12,8-3 | К 200-12,8-7 | К-210-12,8-8 |
| Мощность номинальная, МВт | 1200 | 1074 | 800 | 525 | 300 | 210 | 200 | 210 |
| Частота вращения, с-1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Параметры свежего пара: давление, МПа температура, °С | 23,5 540 | 5,88 274,3 | 23,5 540 | 23,5 540 | 23,5 540 | 12,8 540 | 12,8 540 | 12,8 535 |
| Параметры пара после промежуточного перегрева: давление, МПа температура, °С | 3,5 540 | 0,51 260 | 3,3 540 | 3,75 540 | 3,65 540 | 2,34 540 | 2,4 540 | 2,43 535 |
| Производительность нерегулируемого отбора пара на теплофикацию, ГДж/ч | 188 | 838 | 586 | 293,3 | — | — | — | — |
| Число отборов пара на регенерацию | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Температура питательной воды, °С | 274 | 218 | 274 | 276 | 275 | 242 | 247 | 248 |
| Давление в конденсаторе, кПа | 3,5 | 4,9 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 9,8 —3,1 | 8,7 |
| Максимальный расход свежего пара, кг/с | 1097,2 | 1630,5 | 736,1 | 458,3 | 270,8 | 186,1 | 186,1 | 186,1 |
| Конструктивная схема турбины | 1 ЦВД+ 1 ЦСД+ 3 ЦНД | 2 ЦНД+ 1 ЦВД+ 2 ЦНД | 1 ЦВД+ 1 ЦСД+ 3 ЦНД | 1 ЦВД+ 1 ЦСД+ 2 ЦНД | 1 ЦВД+ 1 ЦСД+ 1 ЦНД | 1 ЦВД+ 1 ЦСД+ 1 ЦНД | 1 ЦВД+ 1 ЦСД+ 1 ЦНД | 1 ЦВД+ 1 ЦСД+ 1 ЦНД |
| Конструктивная схема проточной части (число ступеней): ЦВД ЦСД ЦНД | 8 2x8 2x5 | 2x5 — 2x5 | 1P + 11 2x9 2x5 | 1Р+ 11 2x11 2x5 | 1Р+11 12x5 2x5 | 1P+11 11 2x4 | 1Р + 11 11 2x3 | 1P+ 11 11 2x3 |
| Число выходов пара | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Длина рабочей лопатки последней ступени, м | 1,2 | 1,2/1,0 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,765 | 0,55 | 0,755 |
| Средний диаметр последней ступени, м | 3,0 | 3,0/2,8 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,1 | 1,9 | 2,105 |

Таблица 3.2. Технические характеристики конденсационных турбин

«Турбоатома»

| Показатель | Турбина |
| --- | --- |
|  | К-500- 23,5-7 | К-300- 23,5 | К-160-23,5 | К- 1000 5,9/25-1 | К- 1000 5,9/25-1 | К-750-6,4/50 | К-500-6,4/50 | К-220- 4,3-3 |
| Мощность номинальная, МВт | 500 | 300 | 160 | 1100 | 1114 | 808 | 547 | 235 |
| Частота вращения, с-1 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Параметры свежего пара: давление, МПа температура, °С | 23,5 540 | 23,5 560 | 12,8 565 | 5,88 274,3 | 5,88 274,3 | 6,37 280 | 6,45 280,4 | 4,31 254,9 |
| Параметры пара после промежуточного перегрева: давление, МПа температура, °С | 3,65 540 | 3,53 565 | 2,8 565 | 1,12 250 | 1,14 250 | 0,49 263 | 0,29 263 | 0,265 240 |
| Число отборов пара для регенерации | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 |
| Температура питательной воды, °С | 265 | 265 | 229 | 223 | 220 | 190 | 168 | 225 |
| Давление в конденсаторе, кПа | 3,50 | 3,43 | 3,43 | 3,7—4,5 | 3,7 | 4,4 | 3,9 | 3,0 |
| Максимальный расход свежего пара, кг/с | 458 | 264 | 143 | 1761 | 1761 | _ | 798 | 395 |
| Конструктивная схема турбины | 1 ЦВД+ 1 ЦСД+ 2 ЦНД | 1 ЦВД+ 1 ЦСД+ 1 ЦНД | 1 ЦВД+ 1 ЦСД+ 1 ЦНД | 1 ЦВД+ 1 ЦСД+ 3 ЦНД | 1 ЦВД + 3 ЦНД | 1 ЦВД + 4 ЦНД | 1 ЦВД + 4 ЦНД | 1 ЦВД+ 2 ЦНД |
| Конструктивная схема проточной части (число ступеней): ЦВД ЦСД ЦНД | 1x10 1x11 2x5 | 1x11 1х12+1x5 2x5 | 1х7+1x8 — 2x6 | 1x7 2x4 2x5 | 2x7 — 2x7 | 2x6 — 2x5 | 2x5 – 2x5 | 1Р + 5 – 2x5 |
| Число выходов пара | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 |
| Длина рабочей лопатки последней ступени, м | 1,03/ 1,05 | 1,05 | 0,78 | 1,45 | 1,45 | 1,03 | 0,852 | 1,03 |
| Средний диаметр последней ступени, м | 2,52 | 2,55 | 2,125 | 4,15 | 4,15 | 2,53 | 2,352 | 2,53 |

Таблица 3.3. Технические характеристики турбин с противодавлением

| Показатель | Турбина |
| --- | --- |
|  | Р-12-3,4/0,5 | Р-50/60-12,8/1,3 | Р-40-12,8/3 | Р-102/107-12,8/1,45-2 |
| Завод-изготовитель | КТЗ | ЛМЗ | ТМЗ | ТМЗ |
| Мощность, МВт: номинальная максимальная | 12 12,8 | 52,7 60 | 40 43 | 102 107 |
| Частота вращения, с-1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Начальные параметры пара: давление, МПа температура, °С | 3,43 435 | 12,75 555 | 12,75 565 | 12,75 555 |
| Давление пара за турбинной, МПа | 0,5 | 1,3 | 3,1 | 1,45 |
| Максимальный расход свежего пара, кг/с | 33,4 | 130,6 | 131 | 211 |
| Схема проточной части | 1Р + 7 | 1Р + 16 | 1Р + 8 | 1Р+ 12 |
| Длина лопатки последней ступени, мм | — | 122 | — | 127 |
| Средний диаметр последней ступени, м | — | 931 | — | 1127 |

Таблица 3.4. Технические характеристики турбин ТМЗ

| Показатель | Турбина |
| --- | --- |
|  | Т-250/300-3,5 | Т- 185/220-12,8-2 | Т-110/120-12,8-5 | ПТ- 140/165-12,8/1,45-2 | ПТ-50/60-12,8/0,7 | Т-55/65-12,8/0,6 | ТК-450-500-5,9/50 |
| Мощность, МВт: номинальная максимальная | 250 300 | 185 215 | 110 120 | 142 167 | 50 60 | 50 60 | 450 500 |
| Частота вращения, с-1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Начальные параметры пара: давление, МПа температура, °С | 23,5 540 | 12,8 555 | 12,8 555 | 12,8 555 | 12,8 555 | 12,8 555 | 5,87 274,3 |
| Параметры пара после промежуточного перегрева: давление, МПа температура, °С | 3,68 540 | — — | — — | — — | — — | — — | 0,97 260 |

Окончание табл. 3.4

| Показатель | Турбина |
| --- | --- |
|  | Т-250/300- 3,5 | Т- 185/220 12,8-2 | Т-1 10/120 12,8-5 | ПТ-140/165-12,8/1,45-2 | ПТ-50/60-12,8/0,7 | Т-55/65-12,8/0,6 | ТК-450 500-5,9/50 |
| Пределы изменения давления пара в регулируемом отборе, кПа: верхнем нижнем | 59—196 49—147 | 59—290 49—196 | 59—245 49—196 | 59—245 39—117 | 59—245 50—200 | 59—245 49—196 | 59—294 39—196 |
| Максимальная тепловая нагрузка, ГДж/ч | 1465 | 1170 | 770 | 586 | 160 | 420 | 2093 |
| Номинальным производственный расход отбираемого пара, кг/с | — | — | — | 88,89 | 32,8 | — | — |
| Температура питатель- ной воды, °С | 263 | 232 | 232 | 232 | 230 | 232 | 215 |
| Давление пара за турбиной, кПа | 5,8 | 5,0 | 5,6 | 6,2 | 54 | 5,1 | 9,06 |
| Максимальный расход свежего пара, кг/с | 272 | 211 | 135 | 211 | 83,3 | 73,6 | — |
| Конструктивная схема турбины | 1 ЦВД + 2 ЦСД + 1 ЦНД | 1 ЦВД + 1 ЦСД + 1 ЦНД | 1 ЦВД + 1 ЦСД + 1 ЦНД | 1 ЦВД + 1 ЦСД + 1 ЦНД | 1 ЦВД + 1 ЦСНД | 1 ЦВД+ 1 ЦНД | 1 ЦВД + 1 ЦСД + 2 ЦНД |
| Конструктивная схема проточной части (число ступеней): ЦВД ЦСД ЦНД | 1P+11 11+6 2x3 | 1P+12 9 2x3 | 2Р + 8 14 2x2 | 1Р+12 — 12 | 2Р + 8 — 15 | 1Р + 8 — 16 | 2x6 2x6 2x3, 2x4 |
| Число выхлопов | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Длина лопатки последней ступени, мм | 940 | 830 | 550 | 830 | 550 | 550 | 940 |
| Средний диаметр последней ступени, м | 2,39 | 2,28 | 1,915 | 2,28 | 1,856 | 1,915 | 2,39 |

Таблица 3.5. Технические характеристики теплофикационных турбин ЛМЗ

| Показатель | Турбина |
| --- | --- |
|  | Т-180/210-12,8-1 | Т-180/215-12,8-2 | ПТ-80/100-12,8/4,3 | ПТ-60/75-12,8/171 |
| Мощность, МВт: номинальная максимальная | 180 210 | 180 215 | 80 100 | 60 75 |
| Частота вращения, с-1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Начальные параметры пара: давление, МПа температура, °С | 12,8 540 | 12,8 540 | 12,8 555 | 12,8 565 |
| Параметры пара после промежуточного перегрева: давление, МПа температура, °С | 2,49 540 | 2,49 540 | — — | — — |
| Пределы изменения давления пара в регулируемом отборе, кПа: верхнем нижнем | 59—196 49—147 | 59—196 49—147 | 49—245 29—98 | — 70 — 250 |
| Тепловая нагрузка, ГДж/ч | 1089 | 1089 | 284 | — |
| Номинальный расход отбираемого пара, кг/с: производственный теплофикационный | — 128 | — 128 | 51,3 — | 38,9 — |
| Число оборотов пара на регенерацию | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Температура питательной воды, °С | 248 | 248 | 249 | 247 |
| Давление пара за турбиной, кПа | 8,65 | 6,27 | — | — |
| Максимальный расход свежего пара, кг/с | 186 | 186 | 130 | — |
| Конструктивная схема турбины | 1 ЦВД+ 1 ЦСД + 1 ЦНД | 1 ЦВД+1 ЦСД + 1 ЦНД | 1 ЦВД+1 ЦНД | 1 ЦВД+1 ЦНД |
| Конструктивная схема проточной части (число ступеней): ЦВД ЦСД(ЧСД) ЦНД(ЧНД) | 1Р+11 11 2x4 | 1P+11 11 2x4 | 1Р+16 1Р + 9 1Р + 2 | 1Р + 16 1Р + 8 1Р + 3 |
| Число выходов пара | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Длина рабочей лопатки последней ступени, мм | 640 | 755 | 665 | 665 |
| Средний диаметр последней ступени, мм | 2090 | 2205 | 2000 | 2000 |

Таблица 3.6. Параметры пара в камерах нерегулируемых отборов

| Тип турбины | Номер отбора | Подогреватель | Давление, МПа | Температура, °С | Количество отбираемого пара, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-1200-23,5-ЛМЗ | I II III IV V VI VII VIII IX | ПВД9 ПВД8 ПВД7 Турбопривод ПН Деаэратор ПНД5 ПНД4 ПНД3 ПНД2 ПНД1 | 6,2 3,9 1,8 1,8 0,9 0,4 0,25 0,12 0,05 0,02 | 354 295 450 450 355 280 218 150 80 60 | 286 309 127 176 87 118 106 92 96 112 |
| К-800-23,5-5 ЛМЗ | I II III IV V VI VII VIII | ПВД8 ПВД7 Турбопривод ПН ПВД6 Деаэратор ПНД4 ПНД3 Испаритель ПНД2 ПНД1 | 6,05 3,78 1,64 1,64 1,08 0,58 0,284 0,114 0,114 0,021 | 343 286 442 440 385 311 231 147 147 60 | 175 211 127 107 5,0 91 87,6 __ 118,3 87,6 |
| К-500-23,5-4 ЛМЗ (при нагрузке 525 МВт) | I II III IV V VI VII VIII | ПВД8 ПВД7 ПВД6 Турбоприводы Деаэратор ПНД4 ПНД3 Собственные нужды станции ПНД2 ПНД1 | 6,13 4,2 1,87 1,187 1,187 0,473 0,263 0,263 0,107 0,0187 | 346 297 446 383 383 267 203 203 122 58,5 | 101,7 157,6 88,5 97,7 19,0 50,0 60,4 35,0 73,8 50,6 |
| К- 1000-5,9/50 ЛМЗ | — I II III IV V VI VII VIII | СПП ПВД7 ПВД6 Деаэратор ПНД5 Турбопривод ПН ПНД4 ПНД3 ПНД2 ПНД1 | 5,71 2,43 1,5 0,94 0,579 0,548 0,268 0,132 0,0672 0,0268 | 272 223 198 177 157 250 184 123 89 67 | 546,5 344,1 335,7 120,0 278,2 149,0 141,1 122,2 154,5 177,7 |
| К-300-23,5-3 ЛМЗ | I II III IV V VI VII VIII | ПВД8 ПВД7 ПВД6 Турбопривод Деаэратор ПНД4 ПНД3 ПНД2 ПНД1 | 6,25 4,02 1,56 1,56 1,03 0,50 0,23 0,085 0,015 | 349 293 402 422 366 276 230 114 56 | 64,9 95,1 37,2 + 1,6* 108 14,4* 37,9 23 + 6,0* 45,6 + 0,8* 26,5 |

Продолжение табл. 3.6

| Тип турбины | Номер отбора | Подогреватель | Давление, МПа | Температура, °С | Количество отбираемого пара, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-210-12,8-3(6) ЛМЗ | I II III IV V VI VII | ПВД7 ПВД6 ПВД5 деаэратор ПНД4 ПНД3 ПНД2 ПНД1 | 3,855 2,52 1,187 1,187 0,627 0,27 0,125 0,026 | 403 347 477 477 393 289 207 78 | 30 36 18 18 21 17 24 22 |
| Т- 180/210-12,8-1 ЛМЗ | I II III IV V VI VII | ПВД7 ПВД6 ПВД5 + деаэратор ПНД4 ПНД3 ПНД2 ПНД1 | 4,12 2,72 1,26 0,658 0,259 0,098 0,049 | 386 333 447 360 249 152 98 | 31,8 49,9 17,9 + 2,9 28,5 21,8 7,8 1,6 |
| К-500-23,5 «Турбоатома» | I II III IV V VI VII VIII IX | ПВД9 ПВД8 ПВД7 Деаэратор Турбопривод ПН ПНД5 ПНД4 ПНД3 ПНД2 ПНД1 | 5,74 4,07 1,7 1,098 1,098 0,52 0,29 0,155 0,082 0,016 | 336 294 432 374 374 286 223 169 113 56 | 100 143 + 4,05*** 77 34,4 98,9 46,4 44,4 34 7,1 +5,85* 28,8 |
| К-1000-5,9-25 «Турбоатома» | I II III IV V VI VII | ПВД7 ПВД6 Турбопривод ПТН ПВД5 Деаэратор ПНД4 ПНД4 ПНД3 ПНД2 ПНД1 | 2,87 1,22 1,065 1,122 1,122 0,582 0,312 0,08 0,021 | 231,5 207,7 250 185 185 189 135,2 94,3 62,4 | 333,8 275,3 124,9 182,0 176,2 161,7 + 5,2* 275,1 203,2 + 6,5* 179,13 |
| К-500-6,4/50 «Турбоатома» | I II III IV V VI | Деаэратор ПНД5 ПНД4 ПНД3 ПНД2 ПНД1 | 1,12 0,619 0,346 0,14 0,065 0,0258 | 185 160 138 188 120 66 | 29,15 125,1 141,76 57,609 56,9 + 5,6* 76,359 |
| К-220-43,1 «Турбоатома» | I II III IV V VI VII \/III | ПВД8 ПВД7 ПВД6 Деаэратор ПНД5 ПНД4 ПНД3 ПНД2 ПНД1 | 2,786 1,93 1,288 1,288 0,508 1,03 0,127 0,058 0.02 | 229,8 210,7 196,2 191,2 152,4 134,4 168 101 68.4 | 66,132 65,61 59,08 44,33 42,8 + 2,18* 58,19 23,996 23,45 + 0,639 35,517 |

Окончание табл. 3.6

| Тип турбины | Номер отбора | Подогреватель | Давление, МПа | Температура, °С | Количество отбираемого пара, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-250/300-25,5-2ТМЗ | I II III IV V VI VII VIII IX | ПВД8 ПВД7 Турбопривод ПН ПВД6 Деаэратор ПНД5 ПНД4 ПНД3 ПНД2 ПНД1 | 5,76 4,07 2,48 1,69 1,00 0,559 0,28 0,093 0,027 — | 345 300 485 435 365 340 230 135 — | 51,3 93,9 151 35,3 15,4 19**+ 12,5* 39 17,3 — — |
| Т-110/120-12,8-4ТМЗ | I II III IV V VI VII | ПВД7 ПВД6 ПВД5 Деаэратор ПНД4 ПНД3 ПНД2 ПНД1 | 3,32 2,28 1,22 1,22 0,57 0,294 0,098 0,037 | 379 337 266 266 190 130 — — | 17,5 + 2* 27,8 16,9 6,6 11,4 + 6,2* 22,2 7,0 0,6 |
| ПТ-140/165-12,8/1,45-2(3) ТМЗ | I II III IV V VI VII | ПВД7 ПВД6 ПВД5 Деаэратор ПНД4 ПНД3 ПНД2 ПНД1 | 3,36 2,28 1,47 1,47 0,53 0,25 0,08 0,02 | 375 325 275 275 183 27 — — | 36,4 36,4 35,3+4,8* 11,2 32,1 32,7 84 — |
| ПТ-80/100-12,8/1,3 ЛМЗ | I II III IV V VI VII | ПВД7 ПВД6 ПВД5 Деаэратор ПНД4 ПНД3 ПНД2 ПНД1*** | 4,41 2,55 1,27 1,27 0,39 0,098 0,033 0,033 | 420 348 265 265 160 — — — | 26,0 32,0 10,5 13,0 28,0 __ — — |
| ПТ-50/60- 12,8/0,7 ТМЗ | I II III IV V VI VII | ПВД7 ПВД6 ПВД5 Деаэратор ПНД4 ПНД3 ПНД2 ПНД1 | 3,41 2,17 1,128 1,128 0,43 0,27 0,098 0,04 | 396 347 274 274 197 138 — — | 10,9+ 1,5* 14,8 6,1 4,2 2,8 + 5,8 10,7 3,5 0,2 |
| Р-100-12,8/1,45 ТМЗ | I II III | ПВД3 ПВД2 ПВД1 | 3,4 2,28 1,47 | 385 335 284 | 34,0 31,0 38,2 |
| Р-50/60-12,8/1,3-2 ЛМЗ | I II | ПВД3 ПВД2 | 3,8 2,25 | 389 324 | 22,9 22,5 |
|  | III | ПВД1 | Зависит от включения деаэратора и ПНД станции |

*      Пар из уплотнений.

**    Пар из турбопривода.

***   Пар из деаэратора.

**** Последние выпуски без ПНД1.

4. Тепловые схемы турбоустановок

Тепловая схема современных ТЭС и АЭС характеризуется относительно высокой экономичностью преобразования энергии. Этому способствуют: высокие начальные параметры и промежуточный перегрев пара, многоступенчатый регенеративный подогрев питательной воды, наличие охладителей перегрева пара и конденсата в системе регенерации, применение турбинного привода питательных насосов, ступенчатый подогрев сетевой воды и конденсация пара в конденсаторах турбин, использование теплоты пара из уплотнений турбины и др.

Принципиальная тепловая схема отражает все этапы технологического процесса преобразования энергии, выделившейся при сжигании органического топлива или делении ядер урана, в электрическую энергию и теплоту, используемую для промышленных нужд и теплофикации. Принципиальная тепловая схема на органическом топливе содержит все основное и вспомогательное технологическое оборудование от котельной установки до турбины по паровым и водяным линиям, а также все оборудование, служащее для отпуска теплоты внешним потребителям, термической подготовки добавочной воды, и др.

На принципиальной схеме показывают лишь те связи (коммуникации) между оборудованием, которые необходимы для осуществления технологического процесса. Резервное оборудование на схеме не указывается. Однотипное оборудование вне зависимости от числа установленных агрегатов изображается одним элементом, а трубопроводы при нескольких параллельных потоках — одной ниткой.

На рис. 4.1 – 4.19 представлены некоторые принципиальные тепловые схемы турбоагрегатов с указанием мест отборов пара.

Рис. 4.1. Тепловая схема турбоустановки К-200-130 ЛМЗ:

1- конденсатный насос; 2,3- пар из эжекторов-основного и уплотнений; 4- слив в конденсатор; 5- ПНД; 6- пар из уплотнений; 7- дренажный насос; 8-питательный электронасос; 9-ПВД; 10-пар на деаэратор

Рис. 4.2. Тепловая схема турбоустановки К-220-44 ХТЗ:

1- реактор; 2- главный циркуляционный насос; 3- парогенератор; 4- сепаратор-пароперегреватель(СПП); 5- сливной насос; 6- конденсатный насос; 7- слив в конденсатор; 8- дренажные насосы; 9- ПНД; 10-ПН; 11- ПВД

Рис. 4.3. Тепловая схема турбоустановки К-300-240 ЛМЗ:

1,3- конденсатные насосы 1-й и 2-й ступеней; 2- блочная обессоливающая установка; 4- слив; 5- пар эжектора уплотнений; 6- дренажный насос; 7- ПНД; 8-бустерный насос; 9-турбопитательнай насос(ТПН); 10-питательный насос; 11- ПВД

Рис. 4.4. Тепловая схема турбоустановки К-500-60/1500 ХТЗ:

1- свежий пар; 2- сепаратор-пароперегреватель(СПП);  3- отборы на сетевые подогреватели; 4,12- конденсатные насосы; 5- охладитель пара(ОП) эжекторов; 6- дренаж в конденсатор; 7- ОП уплотнений; 8- слив в бак; 9- дренажные насосы; 10-ПНД; 11- охладитель дренажа; 13- ПН; 14- ПВД; 15- пар в парогенератор

Рис. 4.5. Тепловая схема турбоустановки К-500-65/3000 ХТЗ:

1- реактор; 2- главный циркуляционный насос; 3- барабан-сепаратор; 4- сепаратор-пароперегреватель(СПП);

5,7- конденсатные насосы; 6- конденсатоочистка;  8- охладитель пара эжектора; 9- сальниковый подогреватель;

10-слив в конденсатор; 11- ПНД; 12- сливной насос; 13- ПН

Рис. 4.6. Тепловая схема турбоустановки К-500-240 ХТЗ:

1,3- конденсатные насосы ; 2- блочная обессоливающая установка; 4- ПНД; 5- дренажный насос; 6,7- конденсатные насосы и конденсаторы приводных турбин;  8,9- турбопитательный насос (ТПН); 10-бустерные насосы; 11- ПВД

Рис. 4.7. Тепловая схема паротурбинной установки К-800-240:

1- ЦВД; 2- ЦСД; 3-5- ЦНД;  6- основной конденсатор; 7- электрический генератор; 8- обессоливающая установка; 9- конденсатный насос; 10-сальниковые подогреватели; 11-турбоприводы питательных насосов; 12- конденсатор турбопривода; 13- расширительный бак; 14- перекачивающий насос; 15- подвод свежего пара; 16- на промежуточный перегрев; 17- после промежуточного перегрева; 18- пар в ЦНД; 19- на подогрев воздуха; 20- из уплотнений; 21- из штоков клапанов и уплотнений; 22- на сушку топлива; 23- на разогрев топочного мазута; 24- выпар; 25- в коллектор; 26- после подогрева воздуха; 27- после сушки топлива; 28- в бак низких точек; 29- в котёл; 30- добавок химически очищенной воды; 31- охлаждающая вода в конденсаторы; Б-1,Б-2- бойлеры; П-1-П-8-  подогреватели питательной воды; Д- деаэратор; БН- бустерный насос; ПН- питательный насос

Рис. 4.8. Принципиальная тепловая схема турбоустановки ПР-25-8,8/1/0,09 ТМЗ:

1-свежий пар; 2-пар на производство; 3-сетевая вода; 4-циркуляционная вода; 5-химически очищенная вода; 6-эжектор сальникового подогревателя; 7-эжектор уплотнений; 8-сальниковый подогреватель; 9-конденсатосборник; 10-сливной насос; 11-ПНД; 12-питательный насос; 13-конденсат в деаэратор; 14-ПВД; 15-питательная вода в котёл; 16-конденсат с производства

Рис. 4.9. Принципиальная тепловая схема турбоустановки ПТ-50-12,8 ТМЗ:

1-свежий пар; 2-стопорный клапан; 3-регулирующий клапан (4 шт); 4,5-пар на нижний и верхний сетевые подогреватели; 6-пар промышленному потребителю; 7-конденсатный насос; 8-конденсат греющего пара в конденсатор; 9-ПНД; 10-сливные насосы; 11,12,13-конденсат греющего пара соответственно из верхнего сетевого подогревателя, от промышленного потребителя и нижнего сетевого подогревателя; 14-пар из уплотнений; 15,16-выхлопной пар эжектора уплотнений и основного эжектора; 17-питательная вода в котёл; 18-ПВД; 19-питательная вода из питательного насоса; 20-конденсат в деаэратор; 21-пар на деаэратор

Рис. 4.10. Принципиальная тепловая схема турбоустановки ПТ-60/75-12,8/1,5 ЛМЗ:

1-свежий пар; 2-стопорный клапан; 3-регулирующий клапан (4 шт); 4-ЦВД; 5-ЧСД ЦНД; 6-регулирующая диафрагма; 7-ЧНД ЦНД; 8-конденсатный насос; 9-холодильник эжектора; 10-конденсат греющего пара в конденсатор; 11-холодильник эжектора уплотнений; 12-сливной насос; 13-конденсат с производства; 14-конденсат в деаэратор; 15-ПНД; 16,17-пар из уплотнений; 18-выхлопной пар эжектора; 19- питательная вода в деаэратор; 20- ПВД; 21- производственный отбор и отбор на деаэратор; 22- теплофикационный отбор; 23- питательная вода от питательного насоса; 24- в деаэратор

Рис. 4.11. Принципиальная тепловая схема турбоустановки ПТ-80/100-12,8/1,5:

К-конденсатор; ЭЖ-эжектор; СП-сальниковый подогреватель; Б1-Б2-подогреватели сетевой воды; П1-П4-ПНД; Д-деаэратор;

П5-П7-ПВД

Рис. 4.12. Схема основных паропроводов турбины Р-50-12,8/1,3 ЛМЗ:

1-свежий пар; 2-стопорный клапан; 3-регулирующий клапан; 4-пар потребителю тепла; 5-ПВД;  6-питательная вода

от питательного насоса; 7-конденсат греющего пара в деаэратор; 8-питательная вода в котёл

Рис. 4.13. Принципиальная тепловая схема турбины Р-102/107-12,8-1,45 ТМЗ:

-подогреватели высокого давления; 1-стопорный клапан; 2-регулирующий клапан; 3-пар на производство; 4-                               нерегулируемые отборы пара на производство; 5-питательная вода из деаэратора; 6-конденсат греющего пара в деаэратор;

7-питательная вода в котёл

Рис. 4.14. Принципиальная тепловая схема турбоустановкиТ-50-12,8 ТМЗ:

1-свежий пар; 2-стопорный клапан; 3-регулирующий клапан; 4-прямая сетевая вода; 5,9-сетевые насосы; 6,7-верхний и нижний сетевые подогреватели; 8-дренажные сетевые насосы; 10-обратная сетевая вода; 11-встроенный пучок; 12-конденсатный насос; 13-конденсат греющего пара в конденсатор; 14-сливной насос; 15-конденсат в деаэратор; 16-ПНД; 17-пар из уплотнений; 18,19-выхлопной пар эжектора уплотнений и основного эжектора; 20-питательная вода в деаэратор; 21-ПВД; 22-питательная вода от питательного насоса; 23-конденсат греющего пара в деаэратор

Рис. 4.15. Принципиальная тепловая схема турбоустановки ПТ-140/165-12,8/1,5-2:

СХ -сальниковый холодильник; ПС- подогреватель сальниковый; ЭЖ- эжектор; П1-П4-ПНД; Д-деаэратор; П5-П7-ПВД; I-I-циркуляционная вода; II-II- подпиточная вода теплосети; III-III- сетевая вода

Рис. 4.16. Схема основных паропроводов турбоустановки Р-40-12,8/3 ТМЗ:

1-стопорный клапан; 2-регулирующие клапана(4 шт.); 3-смесительное устройство; 4-питательная вода; 5-пар

потребителю; 6-питательная вода из деаэратора; 7-питательный насос; 8-ПВД; 9-конденсат греющего пара ПВД

в деаэратор; 10-питательная вода в котёл

Рис. 4.17. Тепловая схема турбоустановки с турбиной Т-175/210-12,8 ТМЗ:

1-пар из котла; 2-конденсатный насос; 3-ПНД; 4-сетевые насосы; 5-сетевые подогреватели; 6-дренажные насосы;

7-деаэратор; 8-питательный насос; 9- ПВД

Рис. 4.18. Тепловая схема турбоустановки с турбиной Т-180/210-12,8-1:

КН - конденсатный насос; ЭЖ и -холодильники основных эжекторов и эжекторов уплотнения; СП- сальниковый подогреватель; П1-П4-ПНД; Д-деаэратор; П5-П7-ПВД; ПСВ- подогреватель сетевой воды; СБ- сальниковый бойлер

Рис. 4.19. Принципиальная тепловая схема турбоустановки Т-250/300-23,5 ТМЗ:

1-сетевые насосы; 2,3-верхний и нижний сетевые подогреватели; 4-дренажные насосы сетевых подогревателей;

5- обратная сетевая вода; 6-конденсатный насос; 7-сливные насосы; 8-ПНД; 9-питательный турбонасос; 10-ПВД

5. Порядок расчета и объем проекта

Для проектирования паровой турбины исходными данными являются: тип турбины; начальные параметры пара: абсолютное давление p0 , МПа и температура t0 , °C перед стопорным клапаном турбины; температура tпп ,°С и давление p пп , МПа промежуточного перегрева пара;  давление и количество производственного и отопительного регулируемого отбора пара рпп, Gпп , рот, Gот ; давление пара в конденсаторе рк, кПа ; температура регенеративного подогрева питательной воды tпв, °С; частота вращения п, с-1. По исходным данным необходимо ознакомиться с конструкциями аналогичных турбин.

Принципиальная тепловая схема проектируемой турбоустановки выбирается с учетом имеющегося опыта составления схем для действующих турбин заданного типа. Из тепловой схемы для принятого к проектированию определенного типа турбоагрегата определяются начальные и выходные параметры каждого цилиндра многоцилиндровой конструкции и все основные данные, необходимые для определения расхода пара на турбину.

Для определения параметров пара в отборах турбины на h-s – диаграмме изображается процесс расширения пара в турбине (с учетом потерь давления в регулирующих устройствах), для чего проточная часть делится на отдельные участки по характерным точкам. Давление пара в регенеративных и регулируемых отборах при расчетном режиме принимается по справочным данным.

Для предварительного построения процесса расширения пара в h-s – диаграмме и определения затем состояния пара в отдельных отсеках турбины необходимо оценить значения их внутренних КПД. Внутренний КПД отсеков турбины принимаются по аналитическим зависимостям или по опытным данным.

После предварительного определения расхода пара на турбину, необходимо выбрать конструкцию турбины, определить для него тип и число ступеней, а также распределить перепады энтальпий между нерегулирующими ступенями цилиндра. Вначале необходимо выбрать тип парораспределения. Если принято дроссельное парораспределение с регулированием мощности методом скользящего давления, то из-за отсутствия в этом случае регулирующей ступени можно сразу же производить разбивку перепада энтальпий. При сопловом парораспределении тип регулирующей ступени выбирается в зависимости от предполагаемого режима работы турбины и перепада энтальпий, принимаемого на эту ступень. Двухвенечная регулирующая ступень применяется в турбинах, для которых характерно частое изменение режима, например в теплофикационных. Производится расчет выбранного типа регулирующей ступени.

После определения расхода пара на турбину производится детальный тепловой и газодинамический расчет ступеней одного из цилиндров. За основу принимаются произведенная ранее разбивка перепадов энтальпий и определение числа ступеней в цилиндре. Газодинамический расчет проводится по обобщенным характеристикам, которые позволяют определить коэффициенты потерь энергии в соплах и в рабочих лопатках.

При проектировании ступеней большой верности необходимо учитывать изменение параметров потока по радиусу, и для обеспечения радиального равновесия потока  в таких ступенях следует принимать определенный закон закрутки сопловых и рабочих решеток.

При расчете переменного режима работы турбоустановки изменяются начальные и конечные параметры рабочего тела, параметры отборов пара. В результате возникают такие условия течения пара или газа в решетках и их обтекания, которые приводят к изменению аэродинамических характеристик решеток. В ступени отклоняются от расчетных отношения скоростей , степень реактивности, КПД ступени. В турбине в целом происходит перераспределение перепадов энтальпий между ступенями, изменяются показатели надежности и экономичности. Для группы ступеней многоступенчатых турбин связь между расходом рабочего тела и его начальными и конечными параметрами устанавливается по формулам Стодолы-Флюгеля.

Расчет на прочность элементов турбины – включает определение напряжения от действия изгибающих и растягивающих сил рабочих лопаток. Профильную часть лопаток рассчитывают на изгиб как от действия давления пара, так и от действия центробежной силы, если радиус, проведенный через точку ее приложения, не совпадает с центром тяжести рассчитываемого сечения лопатки.

Графическая часть состоит из двух листов: продольного разреза турбоустановки и элемента конструкции задаваемого преподавателем. Масштабы на чертежах, кроме натурального (М 1:1), принимаются по ГОСТ 2.302-68. Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:6; 1:10; 1:16; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000; масштабы увеличения: 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.

Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ.

6. Построение процесса на h-s – диаграмме

Первоначально необходимо сразу же решить вопрос о системе парораспределения турбины в сочетании с методом регулирования нагрузки (например, скользящее начальное давление в сочетании с дроссельным или по определенной программе с сопловым парораспределением). При сопловом парораспределении обосновывается выбор типа регулирующей ступени (одновенечная, двухвенечная) и определяется перепад энтальпий на эту ступень. Для теплофикационных турбин, кроме способа регулирования в ЧВД, принимаются парораспределительные устройства в регулируемых отборах пара (клапаны, регулирующие диафрагмы).

При выборе системы парораспределения надо исходить из назначения турбины. Если турбина предназначается для покрытия базовой нагрузки электрической сети, ее следует проектировать как можно более высоким КПД. Такая турбина в процессе эксплуатации должна работать по возможности с постоянной номинальной нагрузкой и может быть выполнена с небольшим числом регулирующих клапанов при сопловом парораспределении или даже с чисто дроссельным парораспределением.

Однако в настоящее время нагрузка энергосистем очень сильно меняется. В выходные дни и в часы ночных провалов на многих электростанциях она снижается более чем на 50 %. При этом какая-то сравнительно небольшая часть турбин останавливается, остальные же работают с нагрузками в диапазоне от 50 %-ной до полной, а в часы пик — до максимально возможной. Поэтому большинство паротурбинных установок, включая блоки мощностью 500 и даже 800 МВт, необходимо проектировать для работы не только при полной, но и при значительно (до 50 %) сниженной нагрузке. При этих условиях наиболее рациональной является система соплового парораспределения, при которой снижение нагрузки турбины сопровождается значительно меньшим ухудшением экономичности, чем при дроссельном парораспределении.

В связи с этим турбины очень больших мощностей, особенно если они работают на насыщенном паре, например на АЭС, обычно выполняются с дроссельным парораспределением.

Для определения параметров пара в отборах турбины на h-s – диаграмме изображается процесс расширения пара в турбине, для чего проточная часть делится на отдельные участки по характерным точкам. Например, для конденсационных турбин ЧВД считается от начала расширения до отвода пара на промежуточный перегрев, ЧСД – после промежуточного перегрева до отвода пара в ЧНД, а ЧНД – до конденсатора.

Для теплофикационных турбин типа ПТ ЧВД считается от регулирующих клапанов до камеры производственного отбора, ЧСД – после производственного отбора до камеры нижнего отопительного отбора (при двухступенчатом подогреве сетевой воды), ЧНД – от отопительного отбора до конденсатора.

У турбин всех типов с сопловым парораспределением необходимо выделять регулирующую ступень, задаваясь в зависимости от типа ступени располагаемым перепадом энтальпий H0pct. Потеря давления в тракте газового промежуточного перегрева (паропроводах, перегревателе, регулирующих устройствах) не превышает 10-12 % давления пара, поступающего на промперегрев. При перепуске пара из ЧСД в ЧНД учитывается потеря давления от дросселирования, равная 1-2 % давления пара перед перепускными трубами.

Для теплофикационных турбин с регулируемыми отборами процесс расширения пара на h-s – диаграмме изображается с учетом дросселирования пара в регулирующих устройствах отборов. Потеря давления в регулирующем устройстве (клапане, поворотной диафрагме, заслонке) зависит от степени его открытия и величины пропуска пара к последующим ступеням, определяемой режимом работы турбины. При полном открытии регулирующего устройства потеря давления в нем обычно равна 4 – 6 % давления пара в камере регулируемого отбора ротб . При частичном открытии потеря давления от дросселирования может составлять 40 – 60 % и более.

Для предварительного построения процесса расширения пара в h-s -диаграмме и определения затем состояния пара в отдельных отсеках турбины необходимо оценить значения их внутреннего КПД. Внутренний КПД регулирующей ступени и отсеков (частей) турбины принимается по аналитическим зависимостям или по опытным данным, полученным в результате испытаний однотипных турбин. Экономичность регулирующей ступени зависит главным образом от площади сопловой решетки, пропорциональной объемному секундному расходу пара.

При работе на перегретом паре КПД одновенечной регулирующей ступени можно оценить по формуле , для двухвенечной ступени , где G0,v0 —массовый расход пара, кг/с и его удельный объем, м3/кг.

Экономичность группы нерегулируемых ступеней ЦВД и ЦСД при работе на перегретом паре определяется по формуле

, 	(6.1)

где — средний расход пара через ступени; G1 – расход пара на входе, G2 – на выходе из группы ступеней, кг/с; - средний удельный объем пара; ;  — располагаемый перепад энтальпий группы ступеней.

Расход пара на выходе из группы ступеней находится как количество пара на входе за вычетом пара идущего на регенеративные отборы G2=G1-. Количество пара в регенеративные отборы для различных турбин берется из табл. 3.6.

Коэффициент полезного действия ЧНД на перегретом паре

, 	(6.2)

где  – без учета потери с выходной скоростью.

,   			(6.3)

где Gк∙vкt – объемный пропуск через последнюю ступень; Ωz =π∙dz∙lz – выходная площадь последней ступени, м2; dz , lz – диаметр и длина последней ступени турбины, м (по табл. 3.1 – 3.5);  – веерность последней ступени.

Если процесс расширения происходит в области влажного пара, то полученные значения КПД необходимо умножить на коэффициент , где aвл – коэффициент, зависящий от системы влагоудаления, может быть принят равным 0,8; у1 , у2 – влажность в начале и конце расширения.

Если в группе ступеней процесс расширения начинается в области перегретого пара, то поправка на влажность вводится только для ступеней, работающих ниже линии насыщения.

Оценка экономичности ступеней произведена для частоты вращения п = 50 с-1 . При п = 25 с-1 КПД проточной части ЦВД снижается примерно на 0,2 %, а ЦНД повышается на 1 % (без учета потерь с выходной скоростью), η0i ЦСД остается практически неизменным.

6.1. Конденсационные турбины и турбины, работающие с

противодавлением без регулируемого отбора пара

1. На диаграмме h-s (рис. 6.1) по параметрам р0, t0 наносят точку 0 (состояние пара перед стопорным клапаном).

2. Из точки 0 проводят линию изоэнтропийного процесса до пересечения с изобарой, соответствующей давлению отработанного пара рк. Точку пересечения обозначают кt.

3. Определяют разность энтальпий точек 0 и кt.

h 0- ht=H0,

т. е. располагаемый теплоперепад на турбину без учета потери давления в стопорном и регулирующих клапанах.

4. Потерю давления в стопорном и регулирующих клапанах за счет дросселирования принимают ∆р=(0,030,05)∙р0. Обычно берут ∆р=0,05∙р0, так что давление пара перед соплами регулирующей ступени р'0= 0,95∙p0. На диаграмме h-s проводят изобару, соответствующую давлению р'0.

5. Проведя из точки 0 линию постоянной энтальпии h 0=const до пересечения с изобарой  р'0, намечают точку 0 ', соответствующую состоянию пара перед соплами регулирующей ступени.

6. Потерю давления в выхлопном патрубке (от последней ступени турбины до конденсатора) принимают Δpв.п.≈(0,020,08)∙рк.

Нижний предел берут для турбин, работающих с противодавлением, верхний – для конденсационных турбин.

7. Определяют давление пара на выходе из последней ступени

р'к =рк + Δpв.п.. Изобару р'к наносят на диаграмму h-s.

8. Проведя из точки 0 ' линию изоэнтропийного процесса до пересечения с изобарой р'к, намечают точку к't. Определяют разность энтальпий в точках 0 ' и к't

H'0=h 0- h't,

т. е. изоэнтропийный теплоперепад в турбине с учетом потерь в стопорном и регулирующих клапанах и выпускном патрубке.

9. После этого необходимо определить внутренний относительный КПД η0i по методике представленной выше.

10. Определяют предполагаемый используемый теплоперепад в турбине Hi=H'0∙η0i.

11. Затем определяют энтальпию hк=h0- Hi. Откладывают значение энтальпии hк на изобаре р'к в точке к'. Продлив горизонтальную линию от точки к' до пересечения с изобарой р к, получают точку к, характеризующую состояние пара при входе в конденсатор или на выходе из патрубка турбины, работающей с противодавлением.

Рисунок 6.1.  Процесс расширения для турбин работающих без регулируемого отбора пара

6.2. Турбины с регулируемыми отборами пара

Методика построения теплового процесса на h-s -диаграмме в этом случае такая же, как и для конденсационных турбин и турбин, работающих с противодавлением без регулируемого отбора пара (до п. 7 включительно). Дальнейшее построение процесса сводится к следующему:

1. Из точки 0 ' (рис. 6.2) проводят линию изоэнтропийного процесса до пересечения с изобарой, соответствующей давлению отбираемого пара рп. Точку пересечения обозначают 1t. Определяют разность  энтальпий в точках 0 ' и 1t

HI0=h 0- h1t,

т. е. изоэнтропийный теплоперепад в части высокого давления (ЧВД) турбине с учетом потерь в стопорном и регулирующих клапанах и выпускном патрубке;

2. После этого определяют внутренний относительный КПД ηI0i по методике представленной выше и определяют используемый теплоперепад в ЧВД турбины HIi=HI0∙ηI0i;

3. Затем определяют энтальпию h1=h0- HIi. Откладывают значение энтальпии h1 на изобаре рп в точке 1, характеризующую состояние пара в камере отбора;

4. Учитывая потери давления в регулирующих клапанах производственного отбора Δpп≈(0,060,1)∙рп, находим изобару, отвечающую давлению р`п. Продлив горизонтальную линию от точки 1 до пересечения с изобарой р`п, получают точку 1', характеризующую начало процесса расширения в следующем отсеке;

5. Аналогично находятся теплоперепады следующих отсеков  HIIi, HIIIi.

Потери давления в теплофикационных отборах Δpт≈(0,050,08)∙рт.

Рисунок 6.2. Процесс расширения турбины с производственным и

отопительным отборами пара

6.3. Конденсационные турбины с промежуточным

перегревом пара

1. На диаграмме h-s (рис. 6.3) по параметрам р0, t0 наносят точку 0 (состояние пара перед стопорным клапаном).

2. Затем в соответствии пп. 4, 5 методики построения теплового процесса на h-s -диаграмме конденсационных турбин и турбин, работающих с противодавлением без регулируемого отбора пара, определяют точку 0`.

3. Точка 2, характеризующая состояние пара после промежуточного перегрева, определяется по значению рпп и температуре tпп (из исходных данных).

Потери давления в газовом промежуточном перегревателе оцениваются в пределах Δpпп≈(0,090,11)∙рпп.

Точка 1t, характеризующая теоретический процесс расширения пара в цилиндре высокого давления, определяется следующим образом: из точки 0` до значения р`пп по изоэнтропе опускается отрезок соответствующий располагаемому теплоперепаду HI0.

Изоэнтропийный теплоперепад на турбину определяется, как

H0=HI0+ HII0.

Дальнейший расчет и определение теплоперепадов HIi, HIIi проводятся в соответствии с предыдущими методиками.

Для упрощения расчетов в данных методиках не учитывались потери давления в перепускных трубопроводах между цилиндрами и в органах парораспределения, которые можно определить по следующим зависимостям:

1) в перепускных трубопроводах между корпусами турбины

где рп.т – давление в перепускных трубопроводах;

2) в органах парораспределения перед ЧСД или ЧНД

где рр — давление перед регулирующими клапанами ЧСД или ЧНД.

Рисунок 6.3. Процесс расширения для конденсационной турбины с

промежуточным перегревом пара

7. Определение расхода пара на турбину

После построения процесса расширения пара в турбине производится предварительная оценка расхода пара через турбину и в конденсатор.

Приближенно расход пара на конденсационную турбину может быть определен по формуле

, 				(7.1)

где Nээк – электрическая мощность агрегата, кВт; ηм – механический КПД; ηэг – КПД электрического генератора, можно принять по табл. 7.2;  – приведенный располагаемый перепад энтальпий на турбину, кДж/кг:

; 	(7.2)

– относительное значение расхода пара в отбор.

Механический КПД турбины оценивается по формуле

(7.3)

где  – отношение затрат мощности на трение в подшипниках, привод масляного насоса (если он имеется на валу турбины), трение при вращении муфты к внутренней мощности турбины; значения  представлены на рис. 7.1.

Для определения теплоперепадов  необходимо построить процесс расширения пара для всей турбины с учетом всех отборов.

В приближенном определении расхода пара на турбину значения α могут быть приняты на основании заводских данных (см. табл. 3.6) как отношение величины регенеративного отбора к номинальному расходу пара на турбину.

Рисунок 7.1. Механические потери мощности в турбоагрегате

Приближенный расход пара на теплофикационную турбину может быть определен следующим способом. Расход пара при работе турбины на конденсационном режиме без регенеративных отборов

(7.4)

где kр – коэффициент регенерации, определяемый по табл. 7.1; H0 –изоэнтропийный перепад энтальпий на всю турбину, кДж/кг. По этой же формуле определяется расход пара на турбину с противодавлением.

Расход пара на турбину с одним регулируемым теплофикационным (отопительным) отбором пара

, 			(7.5)

где Gт   – расчетная величина теплофикационного отбора, кг/с; Н0III – изоэнтропийный перепад энтальпий в ЧНД, кДж/кг; η0iIII – внутренний КПД ЧНД.

Расход пара на турбину с двумя регулируемыми отборами пара

;  	(7.6)

где GП – расчетная величина промышленного отбора, кг/с;   Н0II  – изоэнтропийный перепад энтальпий в ЧСД, кДж/кг; η0iII, – внутренний КПД ЧСД.

Таблица 7.1. Значения коэффициентов регенерации

| Начальные параметры пара | Число ступеней подогрева | Температура питательной воды, tпв, °С | kр |
| --- | --- | --- | --- |
| Р0, МПа | t0, °С |  |  |  |
| 3,4 | 435 | 4 | 140 – 150 | 1,07 – 1,12 |
| 8,8 | 485 – 535 | 5 | 210 – 220 | 1,10 – 1,15 |
| 12,7 | 565 | 7 | 230 – 235 | 1,12 – 1,17 |
| 23,5 | 560 – 570 | 8-9 | 245 – 273 | 1,22 – 1,25 |

Таблица 7.2. КПД электрических генераторов при n = 50 с-1

| Тип генератора | Завод-изготовитель | Номинальная мощность, МВт | КПД, % | Вид охлаждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т2-0,75-2 | «Электросила» | 0,75 | 93,5 | Воздушное |
| Т2Б-1,5-2 | «Электросила» | 1,5 | 94,5 | Воздушное |
| Т2-2,5-2 | «Электросила» | 2,5 | 95,0 | Воздушное |
| Т2-4-2 | «Электросила» | 4,0 | 96,2 | Воздушное |
| Т2-6-2 | «Электросила» | 6,0 | 96,4 | Воздушное |
| Т2-12-2 | «Электросила» | 12,0 | 97,0 | Воздушное |
| Т2-25-2 | «Электросила» | 25 | 97,4 | Воздушное |
| ТВС-30 | Электротяжмаш | 30 | 98,3 | Водородное |
| Т2-50-2 | «Электросила» | 50 | 97,6 | Воздушное |
| ТВ-50-2 | «Электросила» | 50 | 98,5 | Водородное |
| ТВ-60-2 | «Электросила» | 60 | 98,55 | Водородное |
| ТВФ-60-2 | «Электросила» | 60 | 98,55 | Водородное |
| ТВ-100-2 | «Электросила» | 100 | 98,7 | Водородное |
| ТВФ-100-2 | «Электросила» | 100 | 98,7 | Водородное |
| ТВ-150-2 | «Электросила» | 150 | 98,9 | Водородное |
| ТВВ-165-2 | «Электросила» | 160 | 98,9 | Водородное |
| ТВФ-200-2 | «Электросила» | 200 | 98,8 | Водородное |
| ТГВ-200 | Электротяжмаш | 200 | 98,87 | Водородное |
| ТВВ-320-2 | «Электросила» | 300 | 98,8 | Водородное |
| ТГВ-300 | Электротяжмаш | 300 | 98,75 | Водородное |
| ТГВ-500 | Электротяжмаш | 500 | 98,75 | Водородное |
| ТВВ-500-2 | «Электросила» | 500 | 98,7 | Водородное |
| ТВВ-800-2 | «Электросила» | 800 | 98,7 | Водородное |

8. Выбор расчетного режима

Основные размеры проточной части турбины зависят от расчетного режима, который должен соответствовать наиболее вероятным режимам эксплуатации турбины. Если при проектировании задан график нагрузок турбины, то выбор расчетного режима обусловливается данными графика. Если же графика нет, то для конденсационных турбин за расчетный обычно принимают режим, соответствующий 80 % максимальной нагрузки, а для турбин с отбором пара – режим, соответствующий 80 % мощности и полной величине количества отбираемого пара. ЧНД рассчитывается на расход для 80 % номинальной мощности при конденсационном режиме.

При выполнении курсового проекта в качестве расчетного для конденсационных турбин и турбин с противодавлением принимают режим, соответствующий номинальной мощности турбины, а для турбин с регулируемым отбором пара – режим, соответствующий номинальной мощности и полной величине отбираемого пара (для ЧВД); для ЧНД – режим номинальной мощности, когда турбина работает как конденсационная.

Эти расчетные режимы отличаются от режимов, принимаемых на турбостроительных заводах. Но сделано это для того, чтобы уменьшить трудоемкость курсового проектирования и не выполнять двух тепловых расчетов: при 80 % номинальной мощности – для определения размеров проточной части и при полной мощности турбины – для выявления максимальных усилий действующих на ее детали.

9. Расчет регулируемой ступени

После предварительного определения расхода пара на турбину необходимо определить тип и число ступеней в цилиндре, а также распределить перепады энтальпий между нерегулируемыми ступенями цилиндра.

Если принято дроссельное парораспределение с регулированием мощности методом скользящего начального давления, то из-за отсутствия в этом случае регулирующей ступени можно сразу же производить разбивку перепада энтальпий.

При сопловом парораспределении тип регулирующей ступени выбирается в зависимости от предполагаемого режима работы турбины и перепада энтальпий, принимаемого на эту ступень.

Двухвенечная регулирующая ступень применяется в турбинах, для которых характерно частое изменение режима, например в теплофикационных. При переменных режимах КПД двухвенечной ступени более устойчив, однако при экономической нагрузке он значительно ниже, чем КПД одновенечной ступени. Для одновенечной регулирующей ступени при среднем диаметре 1,0–1,2 м ( п = 50 с -1) перепад энтальпий при расчетном режиме составляет 80–120 кДж/кг, внутренний КПД η0i при =0,40–0,46 можно принять равным 0,78–0,82 (высота лопаток 20–40 мм). На двухвенечную регулирующую ступень располагаемый перепад энтальпий при среднем диаметре 0,8–1,2 м принимается в пределах 150–250 кДж/кг, η0i= 0,75–0,78 при = 0,24– 0,30.

9.1. Расчет одновенечной ступени

Расчет ступени производится в такой последовательности (по среднему диаметру):

- Выбирается средний диаметр и определяется окружная скорость и=π·d·n;

- Выбирается степень реактивности  на среднем диаметре. Ее значение должно быть таким, чтобы у корня лопаток ≥ 0,03–0,05, что исключает возможность появления отрицательной реактивности.

Обычно в первых ступенях принимается  = 0,05–0,2, в ЧНД  = 0,4–0,7. В ступенях с парциальным подводом пара  = 0,03–0,08 (регулирующая ступень). Для приближенной оценки степени реактивности на среднем диаметре в ступени с цилиндрическими лопатками и полным подводом пара можно воспользоваться зависимостью .

Для ступеней большой веерности (с малым отношением ) степень реактивности у корня ρк выбирается в пределах 0,1–0,4 (большее значение – в последних ступенях). На среднем диаметре ρ может быть определено из приближенной зависимости  ;

3.	Выбирается оптимальное отношение . Это отношение

может быть выбрано по аналитической зависимости , где в первом приближении φ = 0,95, =12–14°;

4.	Определяется располагаемый перепад энтальпий на ступень из соотношений:  ;

5. Определяются располагаемые теплоперепады приходящиеся на сопловую и рабочую решетки Н0с=(1-ρ)·Н0; Н0р=ρ·Н0;

6. Определяют по h-s – диаграмме давление за соплами р1 и теоретический удельный объем v1t, а также давление за рабочей решеткой р2 и удельный объем v2t в конце изоэнтропийного расширения;

7.	Определяется теоретическая скорость выхода пара из сопел

;

8. Приняв предварительно значение коэффициента расхода μ1, находят выходную площадь сопловой решетки . Если течение сверхзвуковое, то для суживающихся решеток выходная площадь , где v1к, с1к принимаются при критическом отношении давлений εк;

9.	Задавшись предварительно степенью парциальности, определяют выходную высоту сопловой решетки .

Для регулирующей ступени мощных турбин максимальная степень парциальности еmax = 0,8 – 0,97;

10. Затем находят скорость звука по статическим параметрам потока ;

11. По числу  и табл. 9.1 выбирается профиль сопловой решетки, хорда профиля b1, находится оптимальный относительный шаг , и относительная высота лопаток  ;

12. По рис. 9.1 уточняются μ1, значение F1 , а затем l1;

13. Определяется число сопловых лопаток  ;

14. По рис. 9.2 определяется коэффициент скорости φ;

15. Находится действительная скорость выхода потока из решеток ;

16. Вычисляется относительная скорость входа пара w1= и угол ее направления ;

17. Определяется теоретическая относительная скорость выхода пара из рабочей решетки ;

18. Вычисляется высота рабочей решетки , где ∆— перекрыша. Величина перекрыши выбирается в зависимости от высоты сопловой решетки l1 на основании следующих рекомендаций: при l1 ≤ 35 мм ∆ ≤ 3 мм; при l1 = 35–55 мм  ∆ = 3,0–3,5 мм; при l1 = 55–75 мм ∆ = 4–5 мм; при l1 = 75–150 мм ∆  = 5–6 мм; при l1= 150–300 мм ∆  = 6–7 мм; при l1 = 300–400 мм ∆  = 11–13 мм;  при l1  = 400–625 мм ∆  = 14—16 мм;   при l1 > 625 мм ∆  = 18–20 мм. Обычно у корня решетки перекрыша выбирается меньше, чем у периферии (примерно на 1 мм);

19. Вычисляется скорость звука по статическим параметрам потока

и находится число Маха. По числу  и табл. 9.1 выбирается профиль рабочей решетки, хорда профиля b2, находят оптимальный относительный шаг  и относительную высоту лопаток ;

20. Определяется число рабочих лопаток ;

Таблица 9.1. Характеристика профилей решеток

| Обозначение профиля | α1, (β2), град | αo( β1), град |  | αу (βу), град | Мопт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-90-09А | 7—11 | 70—120 | 0,72—0,85 | 27 – 31 | 0,65—0,95 |
| С-90-12А | 10— 14 | 70 – 120 | 0,72 -0.87 | 31—35 | 0,60—0,85 |
| С-90-15А | 13—17 | 70—120 | 0,70—0,85 | 35—40 | 0,50—0,85 |
| C-90-18A | 16—20 | 70—120 | 0,70—0,80 | 40– 44 | 0,50—0,85 |
| С-90-22А | 20—24 | 70—120 | 0,70—0,80 | 43– 46 | 0,60—0,95 |
| С-90-38А | 30—36 | 70—120 | 0,60—0,73 | 60– 67 | 0,65—0,95 |
| C-55-15A | 12—18 | 45—75 | 0,72—0,87 | 51—57 | 0,70—0,95 |
| С-60-35А | 32—38 | 45—85 | 0,42—0,65 | 70—75 | 0,70—0,95 |
| Р-23-14Ак | 12—16 | 20—30 | 0,60—0,75 | 75—80 | 0,75—0,95 |
| Р-26-17А | 15—19 | 23—35 | 0,60—0,70 | 75—80 | 0,75—0,95 |
| Р-30-21А | 19—24 | 25– 40 | 0,58—0,68 | 77—81 | 0,70—0,90 |
| Р-35-25А | 22—28 | 30—50 | 0,55—0,65 | 78—82 | 0,60—0,85 |
| Р-46-29А | 25—32 | 44 — 60 | 0,45—0,58 | 75—80 | 0,55—0,85 |
| Р-50-33А | 30—36 | 47—65 | 0,43—0,55 | 76—80 | 0,55—0,85 |
| P-23-14Aк | 12—16 | 20—30 | 0,60—0,75 | 75—80 | 0,70—0,95 |
| С-90-15Б | 13—17 | 70—120 | 0,70—0,85 | 35 – 40 | 0,85—1,10 |
| Р-26-17Б | 15—19 | 23—45 | 0,57—0,65 | 76—81 | 0,80—1,10 |
| С-90-08В | 7—10 | 70—120 | 0,60—0,70 | 27—31 | 1,40—1,80 |
| С-90-12В | 10—14 | 70—120 | 0,58—0,68 | 39—43 | 1,40—1,70 |
| Р-21-18В | 16—20 | 19—24 | 0,60—0,70 | 86—89 | 1,30—1,60 |
| Р-27-29Б | 26—33 | 25—35 | 0,42—0,50 | 84—88 | 0,95—1,30 |
| Р-90-25Б | 22—28 | 70—120 | 0,55—0,72 | 41—46 | 0,90—1,20 |
| Р-160-17В | 15—20 | 135—162 | 0,85—1,00 | 16—20 | 1,55—1,80 |

Примечание. Обозначение профилей: С — сопловые; Р — рабочие; первые две (три) цифры — расчетный угол входа потока; вторые две цифры — угол выхода потока; А—дозвуковые; Ак — дозвуковые для малых высот лопаток; Б — околозвуковые; В — сверхзвуковые.

Рисунок 9.1. Коэффициенты расходов сопловых и рабочих решек в зависимости от относительной высоты лопатки  и угла поворота Δβ=180-(β1+ β2) для перегретого пара

Рисунок 9.2 Коэффициенты скорости для сопловых и рабочих решеток в зависимости от  и угла поворота потока в решетке ∆β=180-(β1+β2) (или от угла α1э):

_________________ - >10; _  _  _  _  _  _  _  _  _ - <4.

21. Приняв в первом приближении значение коэффициента расхода μ2, находим выходную площадь рабочей решетки ;

22. Определяется угол выхода из рабочей решетки β2, ;

23. Находится угол ∆β=180-(β1+β2) и по рис. 9.1, уточняется коэффициент расхода μ2, пересчитывается выходная площадь рабочей решетки F2;

24. Уточняется угол выхода из рабочей решетки β2;

25. По рис. 9.2  определяется коэффициент скорости ψ;

26. Вычисляется скорость выхода потока из решетки ;

27. Определяются абсолютная скорость выхода пара из ступени и угол ее направления, которые уточняются по аналитическим зависимостям с2=, ;

28. Вычисляются потери в сопловой и рабочей решетках ,  и с выходной скоростью ;

29. Относительный лопаточный КПД определяется двумя способами:

1) ,

где . Так как рассчитывается промежуточная ступень, энергия выходной скорости используется в последующей ступени χв.с = 1;

2) .

Расхождение должно быть в пределах точности расчета;

30. Вычисляется мощность на лопатках ступени

;

31. Относительные потери от трения диска в паровой или газовой среде,где kтр – коэффициент трения при турбулентном пограничном слое на диске, в ступенях паровых турбин находится в пределах (0,45—0,8)·10-3. Определяются потери на трение ;

32. Относительная потеря от утечки через уплотнение диафрагмы , где  ky – коэффициент, учитывающий увеличение утечек при уплотнениях с гладким валом; для ступенчатого уплотнения ky = 1; μ1, μy – коэффициенты расхода в зазоре уплотнения и в соплах, μy=0,63-0,85; zy – число гребешков в уплотнении (zy, можно примерно принимать от 1 до 20); dy – диаметр уплотнения.

Относительные потери от утечки поверх бандажа рабочих лопаток , где dп – периферийный диаметр ступени (по бандажу) dп=d+l2; δэ – эквивалентный зазор. Определяются потери от утечек ;

33. При парциальном подводе пара (e < 1) следует учитывать потери от парциальности (вентиляции):

,

где екож – относительная часть окружности, занятая кожухом; m =1 – для одновенечных и m = 2 для двухвенечных ступеней; b, l – хорда и высота первого и второго рядов рабочих лопаток; i – число пар концов сопловых сегментов (обычно i=4). Определяются потери от парциальности ;

34. Относительные потери от влажности могут быть определены по оценочной формуле = 0,5·a·(y0+у2), где а – коэффициент, равный 0,4–0,9; y0, у2 – влажность пара перед ступенью (или группой ступеней) за ней;

35. Вычисляются относительный внутренний КПД  , использованный перепад энтальпий , и параметры состояния пара за ступенью;

36. Определяется  внутренняя   мощность ступени.

По результатам расчета вычерчиваются процесс расширения пара на h-s -диаграмме, треугольники скоростей и проточная часть.

9.2. Расчет двухвенечной регулирующей ступени

В МЭИ разработаны двухвенечные ступени, которые в зависимости от располагаемого перепада энтальпий и скорости пара делятся на следующие группы: группа А – для дозвуковых скоростей пара и h0 = 120–190 кДж/кг (ε = p2 /p0 = 0,75–0,55); группа Б – для околозвуковых (0,9 ≤ М ≤ 1,4) скоростей и h0 = 180–270 кДж/кг (ε = 0,5–0,35); группа В – для сверхзвуковых (М ≥ 1,5) скоростей и h0 ≥ 390 кДж/кг (ε ≤ 0,25). Внутри этих групп созданы комбинации колес скорости (КС): КС-0, КС-1, КС-2, геометрические характеристики которых приведены в табл. 9.2. Комбинации КС-0 (КС-0А, КС-0Б) предназначены для малых объемных расходов пара и относительно небольших перепадов энтальпий, комбинации КС-1 (КС-1А, КС-1Б) – для средних и больших объемных расходов и небольших перепадов энтальпий, комбинации КС-2 (КС-2А, КС-2Б) – для больших объемных расходов пара. Профили решеток подобраны для отношения скоростей x0== 0,28–0,32, при которых достигаются максимальные значения КПД.

Расчет двухвенечной регулирующей ступени выполняется в такой последовательности.

1. Выбирается средний диаметр ступени d. Минимальное значение dmin = 0,8 м, максимальное dmax =1,1 м.

2. Вычисляется отношение скоростей х0, которое является функцией отношения давления ε, степени парциальности е, степени реактивности ρ и высоты лопаток l . Для ступеней скорости с полным подводом пара x0=0,26–0,33. Парциальный подвод пара, уменьшение степени реактивности, отношения давлений и высоты лопаток приводят к снижению оптимального отношения .

3. Определяется располагаемый перепад энтальпий на ступень из соотношений:  .

4. Находится отношение давлений .

5.	Вычисляется давление в камере регулирующей ступени  .

6. Рассчитывается степень реактивности ступени. Суммарная степень реактивности , т.е. складывается из степени реактивности по венцам и является функцией , е и других факторов. При расчетном режиме соотношение ρ по венцам зависит от соотношения горловых сечений решеток.

В зависимости от величины можно принимать следующие значения Σρ: при =0,24–0,26 Σρ=0,08–0,14;   при =0,26–0,28 Σρ=0,10–0,17; при =0,28–0,30 Σρ=0,12–0,18; при =0,30–0,32 Σρ=0,14–0,21. Реактивность по венцам распределяется примерно следующим образом: на первом рабочем венце ρ1≈10–20 % Σρ на ступень, на направляющих лопатках   ρн≈55–65 %, на втором рабочем венце ρ2=15–30 %. При парциальности е < 0,5 общая степень реактивности снижается в основном за счет ее значений в первом рабочем венце и на направляющих лопатках (на втором венце ρ2 изменяется незначительно).

7. Определяется располагаемый перепад энтальпий в решетках ступени , где –  перепад на первом венце; – перепад на направляющих лопатках;   – перепад на втором венце.

8. Процесс расширения пара изображается на h-s – диаграмме и определяются давления за решетками р1, р'1, рн, p2.

9. Находится удельный объем пара за решетками vlt, v2t в конце изоэнтропийного расширения.

10. Определяются отношение давлений в сопловой решетке ε и число Mlt:   , где

11. По ε1 и Mlt выбирается тип сопловой решетки – суживающаяся или расширяющаяся (группы А, Б, В).

Таблица 9.2. Основные геометрические характеристики комбинаций двухвенечных ступеней

| Ступень | Решетка | Профиль решетки | α1,β2 , град | α0, β1 |  | Отношение горловых сечений венцов F/F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-1А | Сопловая | С-90-15А | 14-16 | 90 | 0,72-0,80 | 1,0 |
|  | Первая рабочая | Р-26-17А | 17,5-19 | 21-32 | 0,59-0,67 | 1,50-1,55 |
|  | Направляющая | Р-35-25А | 23-26 | 29-45 | 0,54 - 0,62 | 2,35-2,50 |
|  | Вторая рабочая | Р-50-33А | 29-34 | 45-60 | 0,52-0,59 | 3,4-3,8 |
| КС-ОА | Сопловая | С-90-12А | 11-13 | 90 | 0,70-0,80 | 1,0 |
|  | Первая рабочая | Р-23-14А | 14-16 | 17-26 | 0,63 - 0,69 | 1,50-1,55 |
|  | Направляющая | Р-30-21А | 20-22 | 26 - 40 | 0,60-0,66 | 2,35-2,50 |
|  | Вторая рабочая | Р-46-29А | 27-30 | 45-55 | 0,52 - 0,59 | 3,40-3,80 |
| КС-ОБ | Сопловая | С-90-12Б | 11-13,5 | 90 | 0,69 - 0,80 | 1,0 |
|  | Первая рабочая | Р-26-17Б | 14-16 | 22 - 36 | 0,57-0,64 | 1,53-1,59 |
|  | Направляющая | Р-30-21Б | 20-23 | 23-45 | 0,56 - 0,64 | 2,4-2,6 |
|  | Вторая рабочая | Р-46-29А | 27-30 | 45-55 | 0,52-0,59 | 3,45-3,80 |
| КС-1Б | Сопловая | С-90-15Б | 14-16 | 90 | 0,72-0,82 | 1,0 |
|  | Первая рабочая | Р-26-17Б | 17-18 | 20-38 | 0,60-0,64 | 1,53-1,59 |
|  | Направляющая | Р-35-25Б | 22-24 | 28-45 | 0,53-0,59 | 2,4-2,65 |
|  | Вторая рабочая | Р-50-33А | 29-34 | 45-60 | 0,52-0,59 | 3,45-3,80 |

12. Находится предварительное значение выходной площади сопловой решетки: ; для критического истечения . Коэффициент расхода μ1 предварительно принимается равным 0,97; коэффициент χ = 0,667 (для перегретого пара).

13. Выбираются комбинации колеса скорости (КС) и отношение горловых сечений  	.

14. Определяется произведение  .

15. Исходя из оптимальной степени парциальности , соответствующей минимуму потерь в ступени, определяется выходная высота сопел . Угол α1э принимается в соответствии с выбранной комбинацией КС и профилем сопловой решетки.

16. Для выбранного профиля сопловой решетки по его характеристикам и конструктивным соображениям принимаются: ширина сопловой решетки В1; хорда профиля b1; оптимальный шаг решетки ; число сопел .

17. Для сверхзвукового истечения из сопловой решетки определяется угол отклонения потока в косом срезе .

18. Производится построение треугольников скоростей. Действительная скорость истечения пара из сопел , где коэффициент скорости определяется по рис. 9.2. Определяются относительная скорость w1 и угол ее направления β1.

19. Определяется потеря энергии в сопловой решетке  и откладывается на h-s – диаграмме ступени.

20. Производится расчет первой рабочей решетки. Для этого сначала определяют теоретическую относительную  скорость  и число .

21. Выходная площадь решетки , в первом приближении коэффициент расходам μ2 ≈ 0,93.

22. Приняв перекрышу первого венца рабочих лопаток ∆l1 3 мм, находят высоту лопаток . Затем определяют угол выхода решетки β2э:  .

23. По М2t и β2э выбираются профиль первой рабочей решетки и ее геометрические характеристики: b2, , , z2. С учетом действительного значения l2 и угла поворота потока  уточняются коэффициент расхода μ2 (по рис. 9.1), а затем F2 и β2э.

24. По рис. 9.2 определяется коэффициент потерь энергии в решетке ψ, а затем относительная скорость выхода , значение которой откладывается на выходном треугольнике скоростей.

25. Определяется потеря энергии в решетке  и откладывается на h-s  – диаграмме. Определяются с2 и α2 .

26. Производится расчет поворотной решетки. Теоретическая скорость  и соответственно . Выходная площадь решетки , можно принять μП ≈ 0,94.

27. Приняв перекрышу ∆lп=3-4 мм, находят высоту поворотной лопатки:  и угол α'1э: .

28. Выбирают профиль поворотной лопатки с его геометрическими характеристиками, уточняют значение коэффициента расхода μп, а затем F'1 и α'1.

29. Вычислив потерю энергии ,откладывают ее на h-s –диаграмме и подсчитывают действительную скорость выхода из поворотной решетки  . Определяют w'1 и β'1.

30. Производится расчет второй рабочей решетки в той же последовательности, как и первой рабочей решетки. Теоретическая относительная скорость и .

31. Выходная площадь решетки . Предварительно принимается μ'2 ≈ 0,95. С учетом перекрыши ∆l2 ≈ 4 мм определяются высота лопатки l'2 и угол выхода β'2э : .

32. Выбираются профиль решетки и его геометрические характеристики, уточняются значения коэффициента расхода μ'2 , площади F'2 и угол β'2э .

33. Вычисляются потери энергии при обтекании решетки: . Потери энергии откладываются на h-s  – диаграмме, определяются коэффициент скорости  и относительная скорость. Определяются с'2 , α'2 и потери с выходной скоростью .

34. Относительный лопаточный КПД ступени определяется по

энергетическому балансу:  и по треугольникам скоростей (поверочный расчет):

.

35. Определяется относительный внутренний КПД ступени , где – относительная величина потери на трение диска: ; kтр – коэффициент трения, зависящий от числа Рейнольдса для диска и относительного зазора. В ступенях паровых турбин находится в пределах (0,45-0,8)·10-3; d – средний диаметр ступени; ξпарц – коэффициент потерь при парциальном подводе пара.

Потери от парциального подвода пара, включающие потерю от вентиляции и потери на концах дуг сопловых сегментов, могут быть определены по формуле

где kв – коэффициент, зависящий от геометрии ступени (kв≈0,065); – доля окружности с защитным кожухом; kсегм – коэффициент, зависящий от числа сегментов и равный примерно 0,25; В, l – соответственно ширина и высота рабочих лопаток (первого и второго венцов); i – число пар концов сопловых сегментов (обычно i=4).

36.	Определяется использованный перепад энтальпий в ступени. Для этого вычисляются потери на трение диска  и от парциального подвода  и откладываются на h-s – диаграмме, а также потери с выходной скоростью ∆Hв.с .

37.	Определяется внутренняя мощность ступени Ni = G·Hi .

Результаты в такой последовательности сводятся в таблицу.

10. Разбитие теплоперепада по ступеням турбины

Разбивка перепада энтальпий между ступенями и определение числа ступеней в рассчитываемом цилиндре осуществляются следующим способом.

Задавшись диаметром первой нерегулируемой ступени в диапазоне 0,8 – 1,0 м находится высота сопел нерегулируемой ступени в ЦВД и ЦСД определяется по формуле

,			(10.1)

где go – расход пара через первую нерегулируемую ступень при расчетном режиме, кг/с; vlt – удельный объем в конце изоэнтропийного расширения пара в сопловой решетке, м3/кг; определяется по параметрам пара в конечной точке расширения при перепаде энтальпий в сопловой решетке Н01 = 35–45 кДж/кг; х1 =; в ступенях ЦВД и ЦСД принимается в пределах 0,45-0,55; е – степень парциальности, в мощных турбинах обычно равна единице; l1 – высота сопла, м; п – частота вращения, с-1; α1 – угол выхода потока из сопел; в первых ступенях для обеспечения достаточной высоты принимается в пределах 11–14° (с последующим увеличением до 30–35° в последних ступенях).

Размеры первой ступени должны быть такими, чтобы высота сопел была не меньше 12–14 мм.

Производится уточнение размеров первой нерегулируемой ступеней отсека. Диаметр первой ступени может быть определен по формуле

. 				(10.2)

Находится высота сопел нерегулируемой ступени последней ступени цилиндра .

При постоянном корневом диаметре средний диаметр последней ступени цилиндра . При предварительном расчете ЦВД и ЦСД, в которых объемы пара возрастают незначительно, целесообразно корневой диаметр ступеней сохранять неизменным (у ступеней ЦНД мощных турбин в ряде случаев корневой диаметр уменьшают по ходу пара).

Важнейшей проблемой при проектировании турбины в целом или отдельного цилиндра является обеспечение плавности проточной части. Особенно большие трудности при решении этой задачи возникают в процессе проектирования ЧНД конденсационных турбин. В этом случае необходимо расчет начинать с предварительного выбора размеров последней ступени. Прежде всего оценивается потеря с выходной скоростью ∆Нв.с , допустимое значение которой должно находиться в пределах 16–30 кДж/кг, в некоторых случаях в зависимости от стоимости топлива – до 54 кДж/кг. Этим значениям соответствует выходная скорость от 180 до 330 м/с.

Площадь выхода из последней ступени , где . Угол выхода α2 принят равным 90 °.

Задавшись отношением , определяют средний диаметр ступени: и длину рабочей лопатки последней ступени: . Выбор отношения θ производится на основании опыта реализованных конструкций и для мощных турбин находится в пределах 2,5–3,0. Следует иметь в виду, что предельная торцевая площадь выхода одного потока у мощных турбин составляет около 9 м2 (при частоте вращения n = 50 с -1) и только у турбины К-1200-240 она достигает 11 м2 за счет применения для последней лопатки длиной 1200 мм титанового сплава.

Расчет последней ступени позволяет решить вопрос о конструкции турбины в ЧНД (количество потоков выхода и цилиндров низкого давления). По найденным значениям диаметра ступеней определяются окружная скорость и=π·d·n, где п – частота вращения, и располагаемый перепад энтальпий на ступень  или . Для последней ступени   отношение скоростей x0 = 0,55–0,65.

После преобразований формула для определения располагаемого перепада энтальпий на ступень имеет вид

, 				(10.3)

где d – диаметр ступени, м.

После определения размеров первой и последней ступеней следует определить число ступеней и произвести разбивку перепада энтальпий между ними. Для этого используется графоаналитический метод, сущность которого состоит в следующем. По оси абсцисс откладывают отрезок (база) а , длина которого в произвольном масштабе представляет продольный размер проточной части цилиндра. На крайних ординатах откладывают в определенном масштабе средний диаметр первой нерегулируемой ступени d1 и последней ступени dz цилиндра. Конечные точки диаметров соединяют плавной линией, которая соответствует диаметрам промежуточных ступеней. На той же базе проводят линию предполагаемого изменения отношения u/C0 .

Рисунок 10.1. Диаграмма для определения числа ступеней

Для крайних и нескольких промежуточных точек определяют перепад энтальпий, который откладывают в принятом масштабе на той же базе а и соединяют плавной кривой. Затем разбивают отрезок а на несколько равных участков и в каждом из них определяют средний перепад энтальпий.

Средний располагаемый перепад энтальпий на ступень определяется как среднее арифметическое перепадов энтальпий всех участков: , где т – число участков.

Число ступеней в цилиндре , где H0 – располагаемый перепад энтальпий от состояния пара перед первой нерегулируемой ступенью до давления в выходном патрубке; qт – коэффициент возврата тепла:

kт = 4,8·10-4 – для перегретого пара; kт = 2,8·10-4 – для влажного пара; kт = (3,2—4,3) ·10-4  – для переходной зоны; z –число ступеней. Определенное число ступеней округляют до целого, затем отрезок а делят на (z – 1) частей и из диаграммы 10.1 находят теплоперепад на каждую ступень. Результаты распределения перепадов энтальпий между ступенями сводят в табл. 10.1.

Таблица  10.1. Распределение перепада энтальпий между ступенями

| Показатель | Номер ступени | Сумма |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | … | z-1 | z |  |
| Диаметр ступени d, м | d1 | d2 | d3 | … | dz-1 | dz |  |
| Отношение u/C0 | (u/C0)1 | (u/C0)2 | (u/C0)3 | … | (u/C0)z-1 | (u/C0)z |  |
| Предварительный перепад энтальпий | Н0I | Н0II | Н0III | … | Н0z-1 | Н0z |  |
| Окончательный перепад |  |  |  | … |  |  |  |

Если сумма перепадов энтальпий отдельных ступеней   не будет равна перепаду H0·(1+qТ), то разность ∆ распределяется между всеми ступенями .

11. Расчет нерегулируемых ступеней

После определения расхода рабочего тела на турбину, выбора и расчета  регулирующей ступени (если она предусмотрена в данном цилиндре) производится детальный тепловой и газодинамический расчет ступеней одного из цилиндров. За основу расчета принимаются произведенная ранее разбивка перепадов энтальпий и определение числа ступеней в цилиндре.

Последовательность расчета совпадает с расчетом одновенечной регулирующей ступени.

Все результаты сводятся в таблицу для каждой ступени цилиндра в следующей последовательности:

- расход пара G, кг/с;

- параметры пара перед ступенью: давление p0, МПа; температура (сухость) t0 (x0), °С; энтальпия i0, кДж/кг;

- кинетическая энергия на входе в ступень, кДж/кг;

- давление торможения перед ступенью , МПа;

- располагаемый перепад энтальпий Н0, кДж/кг;

- средний диаметр dср, м;

- окружная скорость и , м/с;

- отношение скоростей ;

- средняя степень реактивности ρср;

- располагаемые перепады энтальпий в решетках Н0с, Н0р ,  кДж/кг;

- теоретическая скорость выхода из решеток c1t , м/с;

- угол выхода потока α1;

- параметры пара за решетками: давление р1, р2, МПа;  удельный объем v1t , v2t; температура t1t , t2t (сухость x1t , x2t );

- скорость звука а1, м/с;

- число Маха М1t;

- принятый коэффициент расхода μ`1;

- степень парциальности е;

- предварительная выходная площадь решеток F`1, м2;

- предварительная высота решеток  l`1, м;

- выбор профиля сопловой решетки;

- хорда профиля b1;

- относительный шаг ;

- относительная высота лопаток  ;

- уточнение коэффициента расхода μ1;

- уточнение выходной площади решеток F1, м2;

- уточнение высоты решеток  l1, м;

- определение числа сопловых лопаток z1;

- определение коэффициента скорости φ;

- скорость выхода потока из решеток c1, м/с;

- скорости потока w1 м/с;

- угол направления скорости β1;

- теоретическая скорость выхода из решетки w2t , м/с;

- перекрыша ∆, м;

- высота решетки l2 , м;

- скорость звука а2, м/с;

- число Маха М2t;

- выбор профиля рабочей решетки;

- хорда профиля b2;

- относительный шаг ;

- относительная высота лопаток  ;

- определение числа рабочих лопаток z2;

- принятый коэффициент расхода μ`2;

- предварительная выходная площадь решеток F`2, м2;

- предварительный угол выхода из решетки β`2;

- определение ∆β;

- определение коэффициента расхода μ2;

- уточнение выходной площади решеток F2, м2;

- уточнение угла выхода из решетки β2;

- коэффициента скорости ψ;

- скорость выхода потока из решетки w2 , м/с;

- скорость потока c2 , м/с;

- угол направления скорости α2;

- потери энергии в решетках ∆Нс , ∆Нр  , кДж/кг;

- потеря с выходной скоростью ∆Нв.с ,кДж/кг;

- коэффициент χвс;

- располагаемая энергия ступени E0 , кДж/кг;

- относительный лопаточный КПД  ηо.л ;

- мощность на лопатках ступени Nu , кВт;

- потери на трение ;

- потери от утечек ;

- потери от влажности ;

- относительный внутренний КПД ;

- использованный перепад энтальпий ;

- внутренняя мощность ступени .

12. Расчет ступени большой веерности

Ступени с <10–15 относят к ступеням с длинными лопатками (ступени большой веерности). В этих ступенях параметры вдоль радиуса (по высоте лопатки) изменяются значительно, что приводит к необходимости учитывать эти изменения при профилировании лопаток. В ступенях с длинными лопатками профили  сопловой и рабочей решеток вдоль радиуса изменяются вследствие изменения углов потока на входе и выходе из решеток, т.е. лопатки приходится «закручивать», чтобы обеспечить высокий КПД ступени.

Существуют различные методы расчета ступеней большой верности. Метод постоянной циркуляции основан на том, что циркуляция скорости вдоль окружности за сопловыми лопатками не изменяется по радиусу ступени, т.е. произведение окружной составляющей скорости на радиус в зазоре есть величина постоянная.

Существует метод профилирования по элементарным струйкам. По этому методу проточную часть ступени, предварительно рассчитанную по параметрам на среднем диаметре, разделяют по высоте лопаток на несколько кольцевых струек, каждую из которых рассчитывают как ступень с короткими лопатками по одномерной схеме.

Кроме указанных, применяют и другие методы, направленные на улучшение тех или иных свойств ступени с длинными лопатками.

Все расчеты, производимые в курсовом проекте, осуществляются с использованием компьютерной программы «Profil.exe», разработанной на кафедре ТЭС ЧитГУ, позволяющей проводить профилирование рабочих лопаток большой верности методом постоянной циркуляции.

13. Расчет переменного режима работы

турбоустановки

Турбина и турбинная установка могут работать в самых различных режимах, которые характеризуются прежде всего изменением мощности и соответственно расхода рабочего тела. Одновременно могут быть изменены начальные и конечные параметры рабочего тела, параметры отборов пара, частота вращения. В результате возникают такие условия течения пара или газа в решетках и их обтекания, которые приводят к изменению аэродинамических характеристик решеток. В ступени отклоняются от расчетных отношение скоростей , степень реактивности, коэффициент полезного действия ступени. В турбине в целом происходит перераспределение перепадов энтальпий между ступенями, изменяются показатели надежности и экономичности.

Если в рассматриваемых пределах изменения расхода пара ступени работают со скоростями, превышающими критическую, расход пара при изменившемся состоянии или один из параметров пара при изменившемся расходе через группу ступеней можно найти по формуле

==,		(13.1)

здесь р00, Т00, х00 – параметры, соответствующие расчетному расходу пара G0; р01, Т01, х01 – параметры, соответствующие изменившемуся режиму с новым расходом пара G.

Во многих случаях приближенно можно считать, что температура пара в промежуточных ступенях при изменении расхода сохраняется постоянной. Тогда для перегретого пара при х01= х00 =1 уравнение (13.1) упрощается:

==.

Таким образом, до тех пор, пока в ступени сохраняются критические скорости, давление пара во всех предыдущих ступенях изменяется прямо пропорционально расходу.

Для случая, когда ни в одной из ступеней рассматриваемой группы не возникает критической скорости,

==,			(13.2)

где ,  – относительное давление перед и за группой ступеней.

Чтобы учесть возможное изменение температуры пара перед группой ступеней, вводится соответствующий поправочный коэффициент, равный . Из этой формулы можно получить выражение для давления перед группой ступеней при заданном расходе рабочего тела: .

Тогда для группы ступеней, работающих с докритическими скоростями перегретого пара, получим следующую формулу:

=.				(13.3)

Для конденсационной турбины pz = рк и ε2zl и ε2z0 настолько малы, что ими можно пренебречь, тогда

=.				(13.4)

Закон изменения расходов пара в соответствии с формулами (13.3) и (13.4) был установлен на основании опытов А. Стодолы, а теоретически обоснован Г. Флюгелем.

От типа парораспределения существенным образом зависит тепловая экономичность турбины при режимах частичной нагрузки. Расчет турбины при частичной нагрузке или при различных отклонениях параметров пара проводится на основе известных характеристик ее проточной части при расчетном режиме.

13.1. Работа турбины с дроссельным парораспределением

При дроссельном парораспределении паровой турбины весь расход пара, подводимого к турбине при частичных нагрузках, подвергается дросселированию.

Индексом 0 обозначены параметры пара, подводимого к турбине, индексом 1 – параметры пара за дроссельным клапаном перед сопловой решеткой первой ступени. При дроссельном парораспределении энтальпия пара перед сопловой решеткой первой ступени сохраняется постоянной и равной энтальпии свежего пара: h01=h00=const.

На рис. 13.1 линия АВ изображает процесс расширения пара в турбине при полностью открытом клапане, т. е. в данном случае при максимальной мощности. При частичной нагрузке и расходе пара G1<G0 процесс дросселирования пара в клапане изображается отрезком АС. Линия СD соответствует новому процессу расширения пара в проточной части. Так как энтальпия пара перед первой ступенью остается  постоянной при любом расходе G1 и, следовательно, расход пара G1 для конденсационной турбины практически пропорционален давлению за клапаном.

В турбинах с противодавлением рz или в теплофикационных турбинах при неизменном давлении верхнего отбора ротб связь между расходом G1 и давлением р01 определяется формулой (13.2).

При дросселировании температура пара перед первой ступенью при частичном расходе G1 < G0 будет несколько ниже, чем при G0. С учетом этого обстоятельства отношение расходов будет

=.				(13.5)

При снижении расхода давление перед всеми ступенями конденсационной турбины также изменяется пропорционально расходу. Следовательно, располагаемые теплоперепады во всех ступенях, за исключением последней, практически не изменяются. Уменьшение располагаемого теплоперепада в проточной части при G1 < G0 в широком диапазоне изменения расхода происходит в основном за счет последней ступени. При значительном снижении расхода изменяется режим работы и предшествующих ступеней.

Относительный внутренний КПД турбины при частичной нагрузке можно записать так:

,				(13.6)

где γдр – коэффициент дросселирования;  – КПД проточной части турбины при частичном расходе G1.

Для турбин с начальными параметрами пара p0 = 12,7 МПа и tо = 565 °С на рисунке 13.2 приведены зависимости коэффициентов дросселирования от относительного расхода пара и противодавления.

Также потери от дросселирования можно найти следующим образом, представив коэффициент дросселирования в таком виде:

,				(13.7)

где ξдр – потери, вызванные дросселированием, т.е. относительное уменьшение располагаемого теплоперепада.

Потери от дросселирования можно выразить через начальные параметры пара и отношение давлений :

.		(13.8)

Если какая-либо ступень турбины при всех режимах работает с критическими скоростями, (конденсационные турбины), отношение давлений  можно заменить отношением расходов , тогда

.				(13.9)

Формула (13.9) показывает, что увеличение потерь от дросселирования ξдр при снижении расхода пара через турбину зависит от расчетного отношения давления свежего пара к давлению отработавшего пара . Чем меньше это отношение, тем больше потери, вызванные дросселированием. Поэтому дроссельное парораспределение для турбин с противодавлением не должно применяться, за исключением вспомогательных турбин небольшой мощности.

При изменении расхода и параметров пара расчет проточной части и определение  начинаются с нахождения давления перед первой ступенью, для чего пользуются формулой (13.2). Далее оценивается число последних ступеней, у которых значительно меняется теплоперепад.

Если при переменном режиме конденсационной турбины все время сохраняется критический режим истечения в последней ступени, то изменяться будет только тепловой перепад последней ступени. В том случае, если режим конденсационной турбины переходит от    М > 1 к М < 1 (или наоборот), определяется давление по ступеням группы, начиная с последней ступени.

Как правило расчет переменного режима работы турбины проводится начиная от последней ступени к первой. Поскольку турбина выполнена с дроссельным парораспределением, то при новом режиме должно быть h01=h00=const.

Если в результате расчета турбины на переменный режим не выполняется условие h0=const, то уточняется конечное значение энтальпии за последней ступенью hк и расчет повторяется. Во втором расчете главные поправки связаны с влиянием влажности.

После определения окончательного значения КПД турбины с дроссельным  парораспределением при измененном режиме оценивается внутренняя мощность турбины

. 			(13.10)

13.2. Работа турбины с сопловым парораспределением

При сопловом парораспределении изменение расхода пара осуществляется несколькими регулирующими клапанами, открывающимися последовательно. Каждый клапан питает свою группу сопл.

На рис. 13.3 схематически представлен процесс расширения пара в турбине с несколькими полностью и одним частично открытым клапанами. Линия АВ соответствует потоку пара, прошедшему полностью открытые клапаны, линия АС изображает процесс дросселирования пара в частично открытом клапане, линия СD – процесс для потока, прошедшего этот клапан. Точка Е отвечает состоянию пара за регулирующей ступенью. Линия ЕF изображает процесс расширения пара в последующих нерегулируемых ступенях. Таким образом, при сопловом парораспределении дросселируется только тот пар, который проходит через частично открытый клапан, что, очевидно, более экономично, чем дросселирование всего пара при частичных режимах.

Давление в камере регулирующей ступени при частичном расходе G/G0 находится по формуле (13.2), записанной для нерегулируемых ступеней:

,

здесь р2р0, рz0, Т2ро – параметры пара в камере регулирующей ступени при расчетном режиме; рz – давление за ЦВД турбины при новом режиме, если рассматривается переменный режим многоцилиндровой турбины, и давление за турбиной при новом режиме, если рассматривается режим работы одноцилиндровой турбины; Т2р – температура пара при новом режиме в камере регулирующей ступени.

Прежде чем приступить к расчету регулирующей ступени на переменный режим, необходимо оценить расходы пара, при которых регулирующие клапаны открываются полностью.

Приведём порядок расчёта переменного режима регулирующей ступени, подвод пара к которой при расчетном режиме осуществляется в три сопловые коробки тремя регулирующими клапанами. Пусть число сопл в сопловых коробках равно zI, zII, zIII. Предварительно вычисляется давление за регулрующей ступенью р1 по

,				(13.11)

где  G – расход пара через группу ступеней для данного режима при давлениях перед отсеком р01 и за отсеком p11 ,G0 – расход пара для расчетного режима при давлениях перед отсеком p0 и за отсеком p1; p0 и υ0 – давление и удельный объем перед группой ступеней при расходе пара G0; p01, υ01 – то же при расходе пара G.или для конденсационных турбин или отсеков, в которых p1 < р0 преобразуется к следующему виду

.

Далее находят распределение потоков пара по регулирующим клапанам и давления за этими клапанами. По расходу пара через регулирующую ступень при расчетном режиме G0 и числу сопловых каналов за каждым регулирующим клапаном определяют расходы пара через каждый клапан при расчетном режиме:

;

;

.

По этим расчетным расходам и относительному давлению в камере регулирующей ступени  определяют критические расходы через сопла соответствующих клапанов, используя сетку расходов А.В. Щегляева для суживающихся сопл или при давлении перед соплами р0 формулы:

,			(13.12)

где – отношение давления за соплом к давлению полного торможения перед соплом при данном режиме работы;  – критическое отношение давлений (для перегретого водяного пара равно 0,546); ; υ0 – удельный объем пара перед соплами при параметрах р0,,T0; υ0п – удельный объем пара перед соплами при давлении p0п;  – отношение давления торможения перед соплами р0п при данном режиме к максимальному давлению торможения перед соплами р0 в рассматриваемой группе режимов;  – отношение давления за соплами p1 при данном режиме к максимальному давлению торможения перед соплами р0 в рассматриваемой группе режимов.

При  –  определяют

; ;.

При частичном пропуске пара в турбину G по сетке расходов для полностью открытых клапанов определяют относительный расход q0 соответствующие расходы через клапаны:

.

Расход пара через частично открытый клапан находят как разность расхода пара в турбину и суммы расходов через полностью открытые клапаны:

.

По отношению расходов пара через сопла, к которым подводится пар частично открытым клапаном, и  соответствующего критического расхода через эти сопла , и относительному давлению в камере регулирующей ступени (относительному давлению за соплами)  с помощью сетки расходов находят относительное давление за частично открытым клапаном (перед соплами. к которым подводится пар этим клапаном).

По результатам таких расчетов строят диаграмму расходов по группам сопл и давлений за клапанами при частичных нагрузках (рис. 13.4), которые определяют внутренний КПД и мощность регулирующей ступени. Для нахождения параметров в камере регулирующей ступени строят вспомогательную зависимость использованного теплоперепада от отношения давлений посредством расчета этой ступени на переменный режим. Пример такой зависимости представлен на рис. 13.5. Для частичной нагрузки регулирующей ступени можно найти использованные теплоперепады дросселированного и недросселированного потоков, протекающих через эту ступень. Осредненный использованный теплоперепад обоих потоков (теплоперепад регулирующей ступени)

,

где GВ и GD  – расходы недросселированного и дросселированного потоков пара (в точках В и D на рис. 13.3).

Энтальпия пара за регулирующей ступенью после смешения обоих потоков определяется как разность энтальпии свежего пара и использованного теплоперепада регулирующей ступени:

.

Расчет нерегулируемых ступеней при частичном расходе пара проводится так же, как и расчет проточной части лопаточного аппарата при дроссельном парораспределении. Если окажется, что энтальпия пара перед нерегулируемыми ступенями отличается от полученной в результате расчета регулирующей ступени, то расчет нерегулируемых ступеней повторяется до совпадения энтальпий.

В результате расчетов регулирующей и нерегулируемых ступеней определяют использованный теплоперепад при режиме частичной нагрузки для всей турбины суммированием использованных теплоперепадов регулирующей и нерегулируемых ступеней. Разделив использованный теплоперепад на располагаемый для всей турбины, можно найти внутренний относительный КПД турбины при работе ее в режиме частичной нагрузки.

14. Расчет на прочность лопаток турбин

Лопатки турбин подвергаются действию центробежных сил собственной массы, массы бандажа и скрепляющей проволоки, а также действию пара, протекающего через каналы, образованные лопатками.

Профильную часть лопаток рассчитывают на изгиб как от действия давления пара, так и от действия центробежной силы, если радиус, проведенный через точку ее приложения, не совпадает с центром тяжести рассчитываемого сечения лопатки.

Расчет на изгиб одиночной лопатки

На рабочие лопатки турбины действуют окружное Рокр и осевое Роc усилия пара, величину которых рассчитывают по формулам, Н:

, 			(14.1)

, 		(14.2)

здесь G – секундный расход пара в ступени, кг/с; ε – степень парциальности; z – число рабочих лопаток в ступени; с1 и с2 – абсолютные скорости, м/с; p1 и p2 – давление пара до и после рабочих лопаток, Па; t – шаг решетки, м; l – высота лопаток, м;

При расчете усилий по этим формулам выбирают такой режим работы турбины, при котором окружное усилие максимально.

Для большинства ступеней турбины таким режимом является режим максимальной нагрузки на турбину. Для первой ступени турбины с сопловым регулированием наиболее опасным является режим, соответствующий полному открыванию первого соплового клапана (остальные клапаны закрыты), когда ступень работает с большим теплоперепадом и малой степенью парциальности. Это видно из уравнения работы, развиваемой одной лопаткой, если решить его относительно Pокр, Н:

, 			(14.3)

где h0 – теплоперепад, кДж/кг.

Равнодействующую окружного и осевого усилий находят по формуле

.

Рисунок 14.1. К расчету геометрических характеристик решеток

Лопатку можно рассматривать как консольную балку с жестко заделанным концом и нагруженную равномерно распределенной нагрузкой

.

Максимальным изгибающим моментом для профильной части лопатки будет изгибающий момент у основания лопатки

.

Максимальное изгибающее напряжение на входных и выходных кромках лопатки, а также на ее спинке определяют по формулам:

; ,			(14.4)

где , – момент сопротивления сечения профиля лопатки у ее основания относительно оси х1 (рис. 14.1), проходящей через центр тяжести профиля параллельно хорде b (для кромки лопатки), м3;

, – то же, для спинки лопатки, м3.

Эти величины берут из табл. 14.1.

Отечественные турбостроительные заводы при изготовлении турбинных рабочих лопаток применяют нержавеющие стали марок 1X13, 2X13, если температура пара не превышает 450° С. Эти же стали могут использоваться и при более высоких температурах (до 550° С), если напряжения в теле лопаток будут небольшими. Для более высоких температур рекомендуются стали: 15X11МФ (до 540° С), 15Х12ВМФ и 1Х12В2МФ (до 580° С).

Характеристики всех вышеуказанных сталей перлитного класса приведены в табл. 14.2.

При выборе допустимых напряжений в качестве критерия прочности лопаток могут быть выбраны: предел текучести σ0,2, предел ползучести σ пл предел длительной прочности σдл. При работе лопаток с температурой, не превышающей 430° С, для жаропрочных перлитных сталей в качестве критерия прочности следует брать предел текучести σ0,2 , а при более высоких температурах – предел ползучести σпл и предел длительной прочности σдл.

Таблица 14.1. Геометрические характеристики рабочих профилей

| № п/п | Тип профиля | , см3 | , см3 | № п/п | Тип профиля | , см3 | , см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р-23-14А | 0,5 | 0,39 | 13 | Р-46-29Б | 0,141 | 0,091 |
| 2 | Р-26-17А | 0,317 | 0,225 | 14 | Р-27-29Б | 16,1 | 7,7 |
| 3 | Р-30-21А | 0,3 | 0,234 | 15 | Р-55-30Б | 3,79 | 2,34 |
| 4 | Р-35-25А | 0,227 | 0,168 | 16 | Р-90-25Б | 2,87 | 1,9 |
| 5 | Р-46-29А | 0,154 | 0,112 | 17 | Р-160-17Б | 0,228 | 0,413 |
| 6 | Р-50-33А | 0,103 | 0,079 | 18 | Р-21-18Р | 0,154 | 0,142 |
| 7 | Р-55-35А | 0,095 | 0,066 | 19 | Р-25-22Р | 0,142 | 0,101 |
| 8 | Р-60-38А | 0,058 | 0,035 | 20 | Р-29-26Р | 0,228 | 0,158 |
| 9 | Р-160-17А | 0,212 | 0,225 | 21 | Р-33-30Р | 0,153 | 0,1 |
| 10 | Р-27-17Б | 0,42 | 0,296 | 22 | Р-30-25Р | 0,111 | 0,065 |
| 11 | Р-30-21Б | 0,147 | 0,101 | 23 | Р-145-20Р | 0,115 | 0,114 |
| 12 | Р-35-25Б | 0,219 | 0,159 | 24 | Р-160-17Р | 0,879 | 0,334 |

Коэффициент запаса прочности К рекомендуется выбирать в зависимости от того, какой из показателей берется в качестве критерия прочности:

если, σ0,2, то Кт = 2; если σпл, то Кпл = 1,3; если σдл, то Кдл = 2.

Допустимые напряжения соответственно будут:

; ; ,

где σ0,2, σпл, σдл берут из табл. 14.2 для соответствующих температур.

Допустимым считается минимальное из трех получаемых напряжений.

Таблица 14.2. Характеристики сталей перлитного класса

| Марка стали | Допустимая температура, 0С | Температура испытания образца, 0С | σ0,2, МПа | Длительная прочность, МПа | Ползучесть, МПа | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | σдл·104 | σдл·105 | σпл·1/104 | σпл·1/105 |  |
| 1Х13 | 450 | 20 | 410 | - | - | - | - | Лопатки паровых турбин. Бандажи |
|  |  | 200 | 370 | - | - | - | - |  |
|  |  | 400 | 360 | 370 | 330 | 290 | 121 |  |
|  |  | 500 | 270 | 210 | 185 | 95 | 56 |  |
| 2Х13 | 450 | 20 | 510 | - | - | - | - | Лопатки паровых турбин |
|  |  | 200 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 400 | 400 | 370 | 320 | - | - |  |
|  |  | 500 | 360 | 190 | 157 | 157 | 47 |  |
| 15Х11МФ | 540 | 20 | 590 | - | - | - | - | То же |
|  |  | 200 | 540 | - | - | - | - |  |
|  |  | 400 | 480 | - | - | - | - |  |
|  |  | 500 | 420 | - | - | - | - |  |
|  |  | 550 | 430 | 196 | 140 | - | 90 |  |
| 15Х12ВМФ | 580 | 20 | 740 | - | - | - | - | То же |
|  |  | 200 | 640 | - | - | - | - |  |
|  |  | 400 | 590 | - | - | - | - |  |
|  |  | 550 | 450 | 245 | 216 | - | 98 |  |
|  |  | 600 | 350 | 150 | 127 | - | 49 |  |
| 1Х12В2МФ | 580 | 20 | 720 | - | - | - | - | То же |
|  |  | 600 | 415 | 143 | 128 | - | 44 |  |

Глоссарий

Турбина – (франц. turbine, от лат. turbo-вихрь, вращение с большой скоростью) первичный двигатель с вращательным движением рабочего органа – ротора и непрерывным рабочим процессом, преобразующий в механическую работу кинетическую энергию подводимого рабочего тела – пара, газа, за счет использования скоростного напора струи.

Безразмерный(относительный) расход – это отношение массового расхода рабочего тела через единицу площади поперечного сечения к массовому расходу рабочего тела, через единицу площади этого же сечения при критических параметрах.

Внутренний относительный КПД – является итоговым КПД, который учитывает все КПД.

Внутренняя(полезная) мощность ступени – мощность ступени за вычетом всех потерь, т.е. на трение диска об лопаточный бандаж, от парциального подвода пара, от утечек пара в ступени, от влажности пара.

Внутриканальная сепарация влаги – способ, при котором влага, концентрирующаяся на поверхностях лопаточного аппарата турбины за счет сепарации капель в криволинейных каналах решетки, отводятся через специальные щели.

Главный масляный насос – предназначен для подачи масла в систему смазки подшипников турбины и генератора (при давлении 0,15 МПа) и в систему регулирования (при давлении 2 МПа), обеспечивающую автоматическое поддержание заданной частоты вращения ротора турбины.

Давление отработавшего пара – это давление пара в выходном сечении выхлопного патрубка турбины.

Двухвенечная ступень – это ступень, в которой при одном ряде

сопловых лопаток устанавливаются два ряда рабочих лопаток и один ряд направляющих неподвижных лопаток.

Диаграмма режимов – это диаграмма, выражающая в графической форме зависимость между электрической мощностью турбины, расходом пара, тепловой нагрузке потребителя, давлением пара, отпускаемого потребителю, параметрами свежего пара, расходом охлаждающей воды и другими величинами, определяющими режим работы турбоустановки.

Диффузорные течения - это такие течения в каналах, при которых скорость рабочего тела уменьшается в направлении потока.

Конденсат – это конденсат пара, отработавшего в турбине, протекающего на участке от конденсатора до деаэратора.

Конденсатор – теплообменный аппарат, предназначенный для превращения отработавшего пара в турбине в жидкое состояние (конденсат).

Конденсационная установка – это совокупность самого конденсатора и дополнительных устройств, обеспечивающих его работу, т.е. циркуляционный насос, конденсатный насос, воздухоотсасывающее устройство.

Конфузорные течения – это такие течения в каналах, при которых скорость рабочего тела увеличивается в направлении потока.

Критическая скорость потока – это скорость в том сечении, где она становится равной скорости звука.

Критическая частота вращения ротора – это частота вращения, при которой ось ротора при прогибе начинает вращаться вокруг линии статического прогиба с той же частотой, с какой сам ротор вращается вокруг собственной изогнутой оси.

Критическое сечение – это сечение канала, в котором достигается критическая скорость.

Линейные потери – потери на выталкивание пара из застойных зон.

Низкочастотная вибрация ротора – это самовозбуждающиеся колебания при частоте вращения меньше или равной рабочей.

Освобождающая частота вращения – это частота вращения, при которой радиальные напряжения на расточке диска, посаженного на вал с натягом, становится равным нулю.

Осевой выход потока – это когда поток из ступени выходит вдоль направления оси вращения.

Относительный лопаточный КПД – характеризует эффективность преобразования энергии в турбинной ступени.

Параметры полного торможения – это фиктивные параметры потока, которые достигаются при полном изоэнтропном торможении потока от состояния в этом сечении до нулевой скорости.

Паровоздушная смесь – смесь пара с неконденсирующимися газами(в основном с воздухом).

Парораспределение дроссельное – все количество пара, подводимого к турбине, регулируется одним или несколькими одновременно открывающимися клапанами, после которых пар поступает в общую для всех клапанов сопловую группу.

Парораспределение обводное – пар из камеры регулирующей ступени подается через обводный клапан в обход нескольких первых нерегулируемых ступеней.

Парораспределение сопловое – пар протекает через несколько регулирующих клапанов, каждый из которых подводит пар к своему отдельному сопловому сегменту, причем открытие клапанов производится последовательно.

Периферийная сепарация влаги – способ, при котором влага за счет инерционных сил отбрасывается к периферии ступени, где

улавливается специальными камерами с влагозадерживающими выступами и затем удаляется из проточной части турбины.

Питательная вода – это конденсат после удаления из него агрессивных газов.

Предельный вакуум – для конденсационных турбин давление отработавшего пара, соответствующее режиму, при котором исчерпывается расширительная способность косого среза сопл и лопаток и прекращается прирост мощности.

Протечки в ступени – это потоки через зазоры: между диафрагмой и валом, между бандажом рабочих лопаток и статором (диафрагмой и корпусом), между диафрагмой и диском у корня рабочих лопаток, а также через разгрузочные отверстия.

Протечки в турбине – это потоки через зазоры концевых уплотнений между валом турбины и ее корпусом.

Рабочая решетка - это совокупность подвижных рабочих лопаток ступени турбины, установленных на роторе турбины.

Ротор – совокупность всех вращающихся частей турбины.

Сопловая(направляющая) решетка – это совокупность неподвижных (направляющих) лопаток ступени турбины, установленных в статоре турбины.

Статор - совокупность всех неподвижных частей турбины, т.е. из корпуса, в который вварены сопловые коробки, соединенные с помощью сварки клапанными коробками, установлены обоймы концевых уплотнений, обоймы диафрагм, сами диафрагмы и их уплотнения.

Степень реактивности ступени – это отношение располагаемого теплоперепада рабочих лопаток  к сумме располагаемых теплоперепадов сопловых и рабочих лопаток.

Ступень турбины – совокупность неподвижной сопловой решетки, закрепленной в сопловых коробках или диафрагмах, со своей вращающейся рабочей решеткой, закрепленной на следующем по ходу пара диске.

Теплофикационный пучок – это часть поверхности конденсатора, служащая для утилизации теплоты пара поступающего в теплообменники, находящиеся на линии рециркуляции: сальниковый подогреватель, холодильники эжекторов, соизмеримой с теплотой максимального пропуска пара в конденсатор.

Фикспункт (мертвая точка) – место установки заднего картера подшипников (опорных) выполненного  за одно целое с выхлопным патрубком турбины, который при тепловых расширениях остается неподвижным благодаря его фиксации пересечением поперечной и продольной шпонок.

ЦВД, ЦСД, ЦНД – цилиндр высокого, среднего, низкого давления пара в турбине.

Экономический вакуум – это вакуум, при котором полезная мощность турбоустановки при данном расходе пара в конденсаторе достигает максимального значения.

Библиографический список

- Выбор типа профилей и определение аэродинамических характеристик лопаточных решеток осевых турбин. метод. указания по курсу «Паровые и газовые турбины». – Иваново, 1983.

- Зуб, М.М. Паровые турбины. Курсовое проектирование/ М.М. Зуб – Изд. объединение «Вища школа», 1974. – 88 с.

- Леонков, А.М. Паровые и газовые турбины. Курсовое проектирование/ А.М. Леонков. - Минск: Высш. шк., 1986. – 182 с.: ил.

- Тепловой расчет паровой турбины: метод. указания к курсовому проектированию. – Иркутск, 1997.

- Тепловые и атомные электростанции: справочник. В 4 кн. Кн.3. Теплоэнергетика и теплотехника/ под общ. ред. А.В. Клименко,  В.М. Зорина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МЭИ, 2003 – 648 с.: ил.

- Трухний, А.Д. Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки: Учеб. пособие для вузов/ А.Д. Трухний. – М.: Изд-во МЭИ, 2002. – 540 с.: ил.

- Турбины тепловых и атомных электрических станций/ под ред. А.Г. Костюка, В.В. Фролова. – Изд-во МЭИ, 2001. – 488 с.:ил.

- Яблоков, Л.Д. Паровые и газовые турбоустановки: учеб. пособие для техникумов/ Л.Д. Яблоков, И.Г. Логинов. – М.:Энергоатомиздат, 1988. – 352 с.: ил.

# Text boxes

Рисунок 13.1. Процесс расширения пара в турбине с дроссельным парораспределением при полном  и частичном открытии регулирующего клапана

Рисунок 13.2. Коэффициенты дросселирования для турбин с различным противодавлением

Рисунок 13.3. Процесс расширения пара в турбине с сопловым парораспределением при одном (или нескольких) полностью открытом в одном частично открытом клапанах

Рисунок 13.5.  Зависимость использованного теплоперепада регулирующей ступени от отношения давлений

Рисунок 13.4. Распределение потоков пара между группами сопл (а) и давлений (б) за регулирующими клапанами в турбине с сопловым парораспределением